|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Администрация Янтальского городского поселения Романенко Константин Михайлович ____________/____________/ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Янтальского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/___________/ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны	10

1.2.	Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением	11

1.3.	Технологические зоны водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	11

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.5.	Источники водоснабжения и водозаборные сооружения	12

1.6.	Сооружения очистки и подготовки воды	14

1.7.	Насосные централизованные станции	14

1.8.	Водопроводные сети	15

1.9.	Технические и технологические проблемы	16

1.10.	Системы горячего водоснабжения	17

2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	19

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	19

2.2.	В 1. Основные направления развития	19

2.3.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	20

3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	22

3.1.	Существующие балансы водоснабжения и потребления	22

3.2.	Перспективные балансы водоснабжения и потребления	29

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

4.1.	Перечень основных мероприятий	31

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий	32

4.3.	Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения	32

4.4.	Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения	34

4.5.	Приборы учета воды	34

4.6.	Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)	35

4.7.	Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	36

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения.	36

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	37

5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	38

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	43

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

9.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	45

9.1.	Структура системы централизованного водоотведения	45

9.2.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения	45

9.3.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения.	47

9.4.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	48

9.5.	Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.	50

9.6.	Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.	51

10.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	53

10.1.	Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения	53

10.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.	54

10.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета.	55

10.4.	Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.	55

10.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	55

11.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	57

11.1.	Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения.	57

11.2.	Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения.	58

11.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений.	58

11.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	59

11.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений.	59

12.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	61

13.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	66

14.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	69

15.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	71

16.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	73

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения Янтальского городского поселения разработана в целях комплексного анализа существующего состояния и определения перспектив развития системы водоснабжения на расчетный срок до 2030 года, обеспечения надежного и качественного водоснабжения населения и потребителей, а также планирования мероприятий по модернизации и развитию объектов водоснабжения.

Актуализация схемы выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации № 782, и с учетом действующих методических рекомендаций в области разработки схем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения является документом территориального планирования в сфере коммунальной инфраструктуры и предназначена для использования органами местного самоуправления при:

- формировании программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- подготовке и реализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- планировании капитальных вложений, ремонтов и реконструкции объектов водоснабжения;

- обосновании бюджетного финансирования и инвестиционных программ;

- принятии решений о развитии застроенных и перспективных территорий.

В схеме рассматривается система централизованного водоснабжения Янтальского городского поселения, включая:

- источники водоснабжения (подземные водозаборные скважины);

- сооружения подъема, накопления и транспортировки воды;

- водопроводные сети;

- объекты и устройства учета воды;

- эксплуатирующие и ресурсоснабжающие организации.

При разработке схемы выполнен анализ фактического состояния объектов водоснабжения по состоянию на базовый 2024 год, оценена их техническая и эксплуатационная надежность, а также определены основные проблемы функционирования системы, в том числе высокий физический износ сетей, потери воды и ограниченность резервов мощности источников.

Перспективное развитие системы водоснабжения рассмотрено с учетом:

- демографического прогноза и изменений численности населения;

- перспектив жилищного строительства и социально-экономического развития поселения;

- нормативов удельного водопотребления;

- требований к качеству питьевой воды и надежности водоснабжения.

Схема водоснабжения включает утверждаемую часть и обосновывающие материалы и состоит из следующих основных разделов:

- Общие сведения и правовые основания разработки схемы;

- Характеристика территории и прогноз потребления воды;

- Анализ существующей системы водоснабжения;

- Балансы водопотребления и водоотведения;

- Перспективное развитие системы водоснабжения до 2030 года;

- Мероприятия по реконструкции и развитию объектов водоснабжения;

- Целевые показатели надежности, качества и эффективности системы;

- Синхронизация схемы с программами развития коммунальной инфраструктуры;

- Приложения (табличные и графические материалы, в том числе по форме Приложения № 1 ВСВО).

Схема водоснабжения подлежит применению при принятии управленческих и инвестиционных решений и является основанием для корректировки муниципальных программ в сфере водоснабжения Янтальского городского поселения..

Общая характеристика поселения

Янтальское городское поселение расположено в границах муниципального образования и представляет собой административно-территориальную единицу с преимущественно жилой застройкой, объектами социальной инфраструктуры и ограниченным количеством производственных и коммунальных объектов.

Планировочная структура поселения сформирована в условиях сложившейся застройки. Основную часть территории занимает индивидуальная жилая застройка, представленная одноэтажными и двухэтажными жилыми домами. Многоквартирная застройка носит ограниченный характер и сосредоточена в отдельных кварталах. Объекты общественного назначения (административные здания, учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли и коммунального обслуживания) размещены в центральной части поселения и в зонах сложившейся застройки.

Инженерная инфраструктура поселения развивалась поэтапно и в значительной степени сформирована в предыдущие периоды. Системы водоснабжения и водоотведения ориентированы на обеспечение потребностей населения и объектов социальной сферы. Подключение производственных объектов к централизованным системам носит ограниченный характер.

Численность населения Янтальского городского поселения в последние годы характеризуется относительной стабильностью с тенденцией к незначительным колебаниям, обусловленным миграционными процессами и социально-экономическими условиями. Перспективы развития поселения до 2030 года связаны преимущественно с сохранением существующей застройки, точечным развитием жилищного фонда и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Территория поселения характеризуется суровыми климатическими условиями, что предъявляет повышенные требования к надежности и бесперебойности функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения. Эксплуатация инженерных сетей осуществляется в условиях значительных сезонных температурных колебаний, что учитывается при анализе их технического состояния и при формировании мероприятий по развитию и реконструкции.

Социально-экономическое развитие Янтальского городского поселения ориентировано на обеспечение комфортных условий проживания населения, поддержание существующей инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг. В связи с этим актуализация схемы водоснабжения и водоотведения направлена на адаптацию систем коммунальной инфраструктуры к современным требованиям, повышение надежности, эффективности и устойчивости их функционирования в расчетном периоде до 2030 года.

Климат

Климат Янтальского городского поселения относится к резко континентальному, характеризуется продолжительным холодным периодом, коротким летом и значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Климатические условия оказывают существенное влияние на условия эксплуатации и развитие инженерной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения и водоотведения.

Зимний период отличается устойчивыми отрицательными температурами, продолжительным периодом промерзания грунтов и формированием снежного покрова. Глубина сезонного промерзания грунта достигает значительных величин, что требует размещения водопроводных и канализационных сетей ниже глубины промерзания либо применения конструктивных и технологических решений, обеспечивающих защиту трубопроводов от замерзания.

Летний период является коротким и относительно тёплым, с умеренным количеством атмосферных осадков, большая часть которых выпадает в виде дождей. Весенне-летний период характеризуется интенсивным таянием снежного покрова и повышением уровня поверхностных и грунтовых вод, что учитывается при эксплуатации водозаборных сооружений и при оценке устойчивости инженерных сетей.

Климатические условия поселения определяют повышенные требования к:

- надежности источников водоснабжения и резервированию мощностей;

- устойчивости работы насосного оборудования и сооружений;

- герметичности и техническому состоянию водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечению бесперебойного водоснабжения в зимний период.

Указанные климатические особенности учтены при анализе существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения, а также при формировании мероприятий по их модернизации и развитию на расчетный срок до 2030 года.

Таблица 1 Основные климатические характеристики Янтальского городского поселения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип климата | Резко континентальный |
| Среднегодовая температура воздуха, °C | −3…−5 |
| Средняя температура января, °C | −30…−35 |
| Средняя температура июля, °C | +15…+18 |
| Абсолютный минимум температуры, °C | до −50 |
| Абсолютный максимум температуры, °C | до +35 |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | 240–260 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 350–450 |
| Основная форма осадков | Снег (зима), дождь (лето) |

Таблица 2 Характеристика холодного периода

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Продолжительность зимнего периода, мес. | 6–7 |
| Устойчивый снежный покров | формируется в октябре |
| Сход снежного покрова | май |
| Средняя высота снежного покрова, см | 40–60 |
| Частота устойчивых отрицательных температур | высокая |

Таблица 3 Глубина сезонного промерзания грунтов

| Тип грунта | Нормативная глубина промерзания, м |
| --- | --- |
| Песчаные | 2,5–3,0 |
| Супесчаные | 2,2–2,6 |
| Суглинистые | 1,8–2,2 |
| Глинистые | 1,6–2,0 |

Краткая характеристика инженерных систем поселения

Водоснабжение

Система водоснабжения Янтальского городского поселения является централизованной и предназначена для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, а также объектов социальной инфраструктуры. Водоснабжение поселения осуществляется преимущественно за счет подземных источников.

Источниками водоснабжения являются водозаборные скважины, эксплуатируемые в составе централизованной системы. Подача воды потребителям осуществляется через водопроводные сети, включающие насосное оборудование, резервуары чистой воды и распределительные трубопроводы. Система формировалась поэтапно и в настоящее время характеризуется значительным физическим износом отдельных элементов.

Качество подаваемой воды в целом соответствует установленным требованиям, при этом в системе отсутствует либо ограничено применение современных сооружений водоподготовки и обеззараживания, что обуславливает необходимость реализации мероприятий по повышению надежности и качества водоснабжения в расчетном периоде до 2030 года.

Водопроводные сети представлены трубопроводами различного диаметра и материала, значительная часть которых эксплуатируется свыше нормативного срока службы. Часть сетей нуждается в реконструкции и замене в связи с повышенной аварийностью и потерями воды.

Эксплуатация системы водоснабжения осуществляется ресурсоснабжающей (эксплуатирующей) организацией. Учет воды на источниках и у потребителей осуществляется частично, что также влияет на точность балансов водопотребления и требует поэтапного оснащения системы приборами учета..

Водоотведение (канализация)

Система водоотведения Янтальского городского поселения предназначена для сбора, транспортировки и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и объектов социальной инфраструктуры. Водоотведение осуществляется преимущественно в централизованном порядке на территориях с многоквартирной и общественной застройкой, при этом значительная часть индивидуальной жилой застройки использует децентрализованные системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения включает канализационные сети, канализационные насосные станции и очистные сооружения сточных вод. Система формировалась поэтапно и в настоящее время характеризуется значительным физическим износом отдельных элементов, а также ограниченными технологическими возможностями по обеспечению нормативного уровня очистки сточных вод.

Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях, которые эксплуатируются в непроектном режиме либо не обеспечивают нормативные показатели очистки в полном объеме. В отдельных зонах поселения очистные сооружения отсутствуют, в результате чего сточные воды отводятся без полной биологической очистки, что обуславливает необходимость поэтапной модернизации системы водоотведения.

Канализационные сети представлены трубопроводами различного диаметра и материала, значительная часть которых эксплуатируется свыше нормативного срока службы. Износ сетей приводит к увеличению аварийности, засоров и инфильтрации грунтовых вод, особенно в периоды сезонного снеготаяния.

Эксплуатация системы водоотведения осуществляется ресурсоснабжающей (эксплуатирующей) организацией. Учет сточных вод осуществляется ограниченно, что затрудняет формирование достоверных балансов водоотведения и планирование развития системы до 2030 года..

Теплоснабжение.

Система теплоснабжения Янтальского городского поселения функционирует преимущественно на основе автономных и локальных источников тепловой энергии. Теплоснабжение жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры осуществляется от котельных и индивидуальных источников тепла. Централизованная система теплоснабжения развита ограниченно и охватывает отдельные зоны поселения. Техническое состояние источников тепла и тепловых сетей характеризуется наличием износа, что требует поэтапной модернизации и повышения надежности теплоснабжения, особенно в условиях длительного отопительного периода.

Электроснабжение.

Система электроснабжения Янтальского городского поселения обеспечивает электроснабжение жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры, коммунальных и производственных потребителей. Передача и распределение электрической энергии на территории поселения осуществляется по сетям 35/10/0,4 кВ.

В собственности Янтальского муниципального образования находятся 12 трансформаторных подстанций, которые в настоящее время не эксплуатируются. Основное электроснабжение поселения обеспечивается объектами, построенными в рамках инвестиционной программы сетевой организации.

по электроснабжению (1)

Существующие источники и объекты электроснабжения

В 2020–2024 годах на территории поселения выполнено строительство новых трансформаторных подстанций и линий электропередачи, обеспечивающих передачу электрической энергии и технологическое присоединение потребителей.

Таблица 4 Основные объекты электроснабжения п. Янталь

| № | Наименование объекта | Класс напряжения | Местоположение | Мощность трансформаторов | Год ввода | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Янталь-1» | 35/10 кВ | район ул. Нагорная | 2×4000 кВА | 2024 | 3 |
| 2 | КТПН-31 | 10/0,4 кВ | ул. Энтузиастов | 1×400 кВА | 2020 | 13 |
| 3 | КТПН-32 | 10/0,4 кВ | ул. Нагорная | 1×400 кВА | 2020 | 13 |
| 4 | КТПН-33 | 10/0,4 кВ | ул. Нагорная | 1×400 кВА | 2020 | 13 |
| 5 | КТПН-34 | 10/0,4 кВ | ул. Нагорная | 2×400 кВА | 2020 | 13 |
| 6 | КТПН-35 | 10/0,4 кВ | ул. Энтузиастов | 2×1000 кВА | 2020 | 13 |
| 7 | КТПН-36 | 10/0,4 кВ | ул. Лесная | 2×1000 кВА | 2021 | 10 |
| 8 | КТПН-37 | 10/0,4 кВ | ул. Еловая | 2×400 кВА | 2021 | 10 |
| 9 | КТПН-38 | 10/0,4 кВ | ул. Еловая | 1×250 кВА | 2021 | 10 |
| 10 | КТПН-39 | 10/0,4 кВ | ул. Еловая | 2×250 кВА | 2021 | 10 |
| 11 | КТПН-40 | 10/0,4 кВ | в районе скважины №7 | 1×250 кВА | 2021 | 10 |
| 12 | ТП-11 | 10/0,4 кВ | ул. Еловая | 1×250 кВА | 1980 | 50 |

Газоснабжение.

Газоснабжение Янтальского городского поселения отсутствует. Основная часть потребителей использует альтернативные виды топлива и энергоносителей для бытовых и коммунальных нужд. Перспективы развития газоснабжения связаны с возможной реализацией региональных программ газификации и требуют дополнительного технико-экономического обоснования.

Прочие инженерные коммуникации.

К прочим инженерным коммуникациям поселения относятся системы связи, наружного освещения, ливневой канализации и иные элементы инженерной инфраструктуры. Данные системы функционируют в составе существующей застройки и обеспечивают базовые условия жизнедеятельности населения. Их развитие и модернизация планируются в увязке с мероприятиями по реконструкции улично-дорожной сети и объектов коммунальной инфраструктуры.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоснабжения Янтальского городского поселения предназначена для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, а также объектов социальной инфраструктуры. Водоснабжение осуществляется за счёт подземных источников — водозаборных скважин, объединённых в единую систему с водопроводными сетями и сооружениями транспортировки и накопления воды.

Структура системы водоснабжения включает:

- водозаборные сооружения (скважины);

- насосное оборудование подъёма и подачи воды;

- резервуары чистой воды;

- распределительные водопроводные сети;

- устройства и узлы учета воды;

- вспомогательные и обслуживающие сооружения.

Система водоснабжения формировалась поэтапно, в условиях сложившейся застройки, что обусловило неоднородность технического состояния её элементов. Эксплуатация системы осуществляется ресурсоснабжающей (эксплуатирующей) организацией, обеспечивающей подачу воды потребителям в пределах установленных границ обслуживания.

В целях анализа технического и экономического состояния системы водоснабжения территория Янтальского городского поселения разделена на эксплуатационные зоны водоснабжения, каждая из которых характеризуется самостоятельными источниками водоснабжения, конфигурацией сетей, режимами подачи воды и составом обслуживаемых потребителей.

Деление на эксплуатационные зоны позволяет:

- оценить обеспеченность потребителей источниками и мощностями;

- выявить локальные проблемы надежности и качества водоснабжения;

- сформировать адресные мероприятия по развитию и модернизации системы;

- оптимизировать эксплуатационные и инвестиционные затраты.

.

Таблица 5 Общая структура централизованной системы водоснабжения

| Элемент системы | Характеристика |
| --- | --- |
| Тип водоснабжения | Централизованное |
| Источники воды | Подземные (скважины) |
| Количество эксплуатационных зон | Уточняется |
| Наличие резервуаров чистой воды | Имеются |
| Насосное оборудование | Имеется |
| Водопроводные сети | Распределительные |
| Учет воды | Частичный |
| Эксплуатирующая организация | Ресурсоснабжающая организация |

Таблица 6 Эксплуатационные зоны водоснабжения Янтальского городского поселения

| № зоны | Наименование зоны | Источник(и) водоснабжения | Обслуживаемая территория | Характер потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона №1 | Скважины | Центральная часть поселения | Жилая, социальная |
| 2 | Зона №2 | Скважины | Жилая застройка | Преимущественно ИЖС |
| 3 | Зона №3 | Скважины | Периферийная часть | Жилая |

Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением

На территории Янтальского городского поселения имеются зоны застройки, не подключенные к централизованной системе водоснабжения. В данных зонах водоснабжение осуществляется децентрализованным способом — за счет индивидуальных источников водоснабжения и подвоз воды.

К территориям, не охваченным централизованным водоснабжением, относятся участки индивидуальной жилой застройки, удаленные от магистральных водопроводных сетей, а также отдельные периферийные и малонаселенные районы поселения. Отсутствие централизованного водоснабжения на указанных территориях обусловлено низкой плотностью застройки, значительной протяженностью сетей, сложными инженерно-геологическими и климатическими условиями, а также экономической нецелесообразностью строительства централизованных водопроводных сетей.

Децентрализованные источники водоснабжения, как правило, не оборудованы современными системами водоподготовки и обеззараживания, что может оказывать влияние на качество питьевой воды и требует регулярного контроля со стороны надзорных органов. Эксплуатация индивидуальных источников водоснабжения осуществляется собственниками жилых домов.

Перспективы подключения указанных территорий к централизованной системе водоснабжения в расчетном периоде до 2030 года рассматриваются дифференцированно и зависят от развития застройки, демографической ситуации, технической возможности подключения и наличия источников финансирования. В ряде случаев приоритетным направлением является совершенствование децентрализованных систем водоснабжения и обеспечение качества питьевой воды на местах.

Технологические зоны водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В целях анализа функционирования и перспективного развития системы водоснабжения Янтальского городского поселения территория поселения разделена на технологические зоны водоснабжения. Деление выполнено с учетом схемы размещения источников водоснабжения, конфигурации водопроводных сетей, гидравлических режимов работы, а также особенностей застройки и распределения потребителей.

Под технологической зоной водоснабжения понимается часть территории поселения, в пределах которой водоснабжение осуществляется от одного или нескольких взаимосвязанных источников воды через единую систему водопроводных сетей и сооружений, работающих в общих эксплуатационных и гидравлических режимах.

Выделение технологических зон позволяет:

- оценить обеспеченность потребителей источниками водоснабжения и резервами мощности;

- определить локальные ограничения и проблемные участки системы;

- сформировать обоснованные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения;

- повысить эффективность эксплуатации и управления системой водоснабжения.

На территории Янтальского городского поселения функционирует одна либо несколько централизованных систем водоснабжения, в рамках которых выделены технологические зоны, обслуживающие жилую и общественную застройку.

Таблица 7Состав объектов централизованных систем ХВС (существующее состояние)

| Система | Тип объектов | Количество | Наименования |
| --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожная | Водозаборные скважины | 1 | скв_жел |
|  | Жилые здания | 3 | Же/1, Же/1а, Же/2 |
|  | Нежилые здания | – | отсутствуют |
| Центральная | Водозаборные скважины | 4 | скв-3_рез., скв-1, скв-2, скв-4 |
|  | Резервуары чистой воды | 3 | Резервуар №1, Резервуар №2, Резервуар №3 |
|  | Жилые здания | 17 | Ле/11, Эн/8, Эн/9, Эн/10, Ки/11, Ки/11/2, Ки/10, Эн/6, Ле/9, На/7, Ел/2, Ел/3, Ле/3а, Ле/6, Эн/3, Эн/4, Ле/12 |
|  | Нежилые здания | 10 | Детский сад, Администрация, Магазин №2, КДЦ, Янтальлес, Гараж №2, Гараж №1, Школа, Магазин №1, Амбулатория. |

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

В ходе технического обследования централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения выполнен анализ состояния источников водоснабжения, водозаборных сооружений, насосного оборудования и сооружений накопления воды. Обследование проведено по системам «Железнодорожная» и «Центральная» с целью оценки их технического состояния, обеспеченности мощностями и надежности эксплуатации.

Источниками водоснабжения являются подземные воды, добываемые с помощью водозаборных скважин. Скважины оборудованы погружными электронасосами типа ЭЦВ различной производительности и напора. В целом источники водоснабжения эксплуатируются длительное время, часть скважин введена в эксплуатацию более 40 лет назад, что свидетельствует о значительном физическом и моральном износе отдельных элементов.

Таблица 8 . Характеристика источников водоснабжения и водозаборных скважин

| Обозначение | Адрес | Год ввода | Глубина, м | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система «Железнодорожная» |  |  |  |  |
| скв_жел | ул. Железнодорожная | 1989 | – | ЭЦВ 8-6,3-80 (Q = 6,3 м³/ч, H = 80 м, 2013 г.) |
| Система «Центральная» |  |  |  |  |
| скв-1 | п. Янталь | 1999 | 72 | ЭЦВ 8-25-150 (Q = 25 м³/ч, H = 150 м, 2012 г.) |
| скв-2 | п. Янталь | 2000 | 48 | ЭЦВ 8-25-150 (Q = 25 м³/ч, H = 150 м, 2014 г.) |
| скв-3 | п. Янталь | 1981 | 90 | ЭЦВ 8-16-160 (Q = 16 м³/ч, H = 160 м, 2012 г.) |
| скв-4 | п. Янталь | 1980 | 120 | ЭЦВ 10-63-150 (Q = 63 м³/ч, H = 150 м, 2010 г.) |

Анализ технического состояния скважин

- Скважина скв_жел системы «Железнодорожная» эксплуатируется с 1989 года, насосное оборудование заменено в 2013 году. Производительность ограниченная, резервирование источника отсутствует.

- Скважины системы «Центральная» имеют различную глубину и производительность, что обеспечивает гибкость режимов работы системы.

- Наиболее изношенными по срокам эксплуатации являются скв-3 и скв-4, введенные в эксплуатацию в 1980–1981 гг.

- Насосное оборудование в целом обновлялось в период 2010–2014 гг., однако с учетом климатических условий и интенсивности эксплуатации требует плановой модернизации и резервирования.

Таблица 9 Характеристика резервуаров чистой воды

| Обозначение | Тип | Адрес | Год ввода | Объем, м³ | Высота установки, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система «Центральная» |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар №1 | резервуар | п. Янталь | – | 200 | 0 | Эксплуатируется |
| Резервуар №2 | резервуар | п. Янталь | – | 200 | 0 | Эксплуатируется |
| Резервуар №3 | резервуар | п. Янталь | – | 200 | 0 | Эксплуатируется |

Анализ состояния резервуаров чистой воды

Резервуары чистой воды эксплуатируются в составе системы «Центральная» и предназначены для выравнивания графика водопотребления и создания запаса воды. Суммарный объем резервуаров составляет 600 м³, что позволяет частично обеспечивать резервирование подачи воды. Информация о годах ввода резервуаров в эксплуатацию отсутствует и подлежит уточнению в рамках дальнейшей инвентаризации.

Техническое состояние резервуаров требует дополнительного обследования с целью оценки герметичности, состояния конструкций и санитарного состояния.

Выводы по результатам обследования

- Источники водоснабжения в целом обеспечивают потребности существующих потребителей, однако характеризуются высоким сроком эксплуатации.

- Отсутствие резервирования в системе «Железнодорожная» снижает надежность водоснабжения.

- Система «Центральная» обладает резервуарами чистой воды, но нуждается в поэтапной модернизации источников и насосного оборудования.

- Полученные результаты используются для формирования балансов водоснабжения и разработки мероприятий по развитию систем водоснабжения Янтальского городского поселения на расчетный срок до 2030 года.

.

Сооружения очистки и подготовки воды

В централизованных системах водоснабжения Янтальского городского поселения специализированные сооружения очистки и подготовки воды в проектном и нормативном объеме отсутствуют. Водоснабжение осуществляется за счет подземных источников, качество воды в которых в целом соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, либо обеспечивается естественной фильтрацией водоносных горизонтов.

Подготовка воды в существующем состоянии ограничивается процессами подъема, транспортировки и накопления воды в резервуарах чистой воды (в системе «Центральная»), без применения комплексных технологических схем очистки и обеззараживания. В системе «Железнодорожная» резервуары чистой воды отсутствуют, вода подается потребителям непосредственно от водозаборной скважины.

Отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания снижает технологическую надежность системы водоснабжения и не позволяет в полной мере обеспечить устойчивое качество питьевой воды при изменении гидрогеологических условий, сезонных факторов и режимов эксплуатации источников.

В расчетном периоде до 2030 года рассматривается возможность поэтапного внедрения мероприятий по подготовке и обеззараживанию воды, в том числе установки модульных установок обеззараживания, с целью повышения санитарной надежности системы водоснабжения и соответствия современным требованиям..

Насосные централизованные станции

В централизованных системах водоснабжения Янтальского городского поселения подача воды от источников водоснабжения и транспортировка ее к потребителям осуществляется с использованием насосного оборудования, установленного непосредственно на водозаборных скважинах, а также в составе сооружений накопления воды. Отдельно выделенных насосных станций второго и последующих подъемов в существующей системе водоснабжения не предусмотрено.

Функции насосных централизованных станций выполняют погружные насосы, установленные в водозаборных скважинах систем «Железнодорожная» и «Центральная». Насосное оборудование обеспечивает подъем воды из подземных водоносных горизонтов, подачу воды в водопроводные сети и резервуары чистой воды (в системе «Центральная»).

Насосное оборудование эксплуатируется в условиях значительных сезонных колебаний водопотребления и климатических нагрузок. В большинстве случаев насосы установлены без полноценного резервирования, что снижает общую надежность системы водоснабжения и повышает риски перебоев подачи воды при аварийных ситуациях или выходе оборудования из строя.

Техническое состояние насосного оборудования в целом оценивается как удовлетворительное, однако с учетом сроков эксплуатации и отсутствия резервных агрегатов требует поэтапной модернизации и внедрения мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности в расчетном периоде до 2030 года..

Водопроводные сети

Водопроводные сети Янтальского городского поселения входят в состав централизованных систем водоснабжения «Центральная» и «Железнодорожная» и предназначены для транспортировки воды от водозаборных сооружений к конечным потребителям. Сети сформированы в условиях сложившейся застройки и развивались поэтапно, без единой концепции перспективного развития, что обусловило их неоднородную структуру и различное техническое состояние отдельных участков.

- Общая характеристика сетей

Общая протяженность водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения составляет 14 589 м, из которых:

- 3 191 м — участки, проложенные в надземном исполнении;

- 11 031 м — участки в непроходных каналах;

- 368 м — участки, проложенные в помещениях;

- бесканальная прокладка сетей отсутствует.

Надземная прокладка сетей характерна преимущественно для системы «Центральная» и связана с особенностями застройки и инженерно-геологическими условиями территории. Значительная доля сетей в непроходных каналах и непосредственно в грунте требует повышенного контроля технического состояния в условиях глубокого сезонного промерзания.

- Характеристика сетей по системам водоснабжения

- Система «Центральная»

Система «Центральная» является основной централизованной системой водоснабжения поселения и обслуживает подавляющую часть жилой и общественной застройки.

Общая протяженность водопроводных сетей системы составляет 14 307 м, в том числе:

- надземная прокладка — 3 191 м;

- прокладка в непроходных каналах — 10 879 м;

- прокладка в помещениях — 238 м.

Максимальный перепад высот в пределах системы достигает 129 м, что оказывает существенное влияние на гидравлические режимы работы сетей и насосного оборудования. Существенные перепады высот требуют поддержания повышенного напора в системе, что, в свою очередь, приводит к увеличению энергозатрат и ускоренному износу трубопроводов и арматуры.

По конфигурации сеть имеет преимущественно тупиковую структуру. Кольцевые участки и резервные связи между магистралями отсутствуют, что снижает надежность водоснабжения и ограничивает возможность перераспределения потоков воды при аварийных отключениях.

- Система «Железнодорожная»

Система «Железнодорожная» обслуживает ограниченную группу потребителей и имеет локальный характер.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 282 м, в том числе:

- прокладка в непроходных каналах — 152 м;

- прокладка в помещениях — 130 м.

Максимальный перепад высот в пределах системы не превышает 3 м, что позволяет эксплуатировать сети при относительно стабильных гидравлических режимах. Вместе с тем малая протяженность сетей и отсутствие резервирования делают систему уязвимой к аварийным ситуациям, поскольку альтернативные маршруты подачи воды отсутствуют.

Таблица 10 Характеристика водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения

| Система водоснабжения | Надземная прокладка, м | Непроходные каналы, м | Бесканальная прокладка, м | В помещениях, м | Общая протяженность, м | Кольцевые контуры | Макс. перепад высот, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 191 | 11 031 | 0 | 368 | 14 589 | отсутствуют | – |
| Центральная | 3 191 | 10 879 | 0 | 238 | 14 307 | нет | 129 |
| Железнодорожная | 0 | 152 | 0 | 130 | 282 | нет | 3 |

. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется в течение длительного времени и имеет высокий физический износ. Отсутствие кольцевых связей и резервных участков приводит к необходимости полного отключения отдельных зон при проведении ремонтных работ или ликвидации аварий.

Существенные перепады высот, особенно в системе «Центральная», создают повышенные нагрузки на трубопроводы, соединительную арматуру и насосное оборудование, что увеличивает вероятность аварий и утечек. Надземные участки сетей подвержены воздействию низких температур, ветровых нагрузок и требуют дополнительных мероприятий по теплоизоляции и защите от промерзания.

Выводы и проблемные вопросы

- Водопроводные сети централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения обеспечивают существующих потребителей, однако не имеют достаточного уровня надежности.

- Отсутствие кольцевых контуров и резервирования снижает устойчивость системы к аварийным ситуациям.

- Существенные перепады высот в системе «Центральная» усложняют эксплуатацию и увеличивают эксплуатационные затраты.

- Высокая доля изношенных участков сетей требует поэтапной реконструкции и замены трубопроводов.

Полученные результаты используются для формирования перечня мероприятий по развитию и модернизации водопроводных сетей в расчетном периоде до 2030 года, направленных на повышение надежности, снижение потерь воды и оптимизацию режимов работы системы водоснабжения.

Технические и технологические проблемы

В результате анализа существующего состояния централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения выявлен ряд технических и технологических проблем, оказывающих влияние на надежность, качество и эффективность водоснабжения потребителей.

1. Износ источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Значительная часть водозаборных скважин эксплуатируется свыше нормативного срока службы. Отдельные источники введены в эксплуатацию в 1980–1990-х годах и имеют высокий физический и моральный износ. Устаревшее оборудование повышает риск отказов, снижает эксплуатационную надежность и увеличивает затраты на обслуживание.

2. Отсутствие резервирования источников и насосного оборудования

В системе «Железнодорожная» отсутствует резервирование источников водоснабжения и насосного оборудования. В системе «Центральная» резервирование реализовано частично и не обеспечивает устойчивую работу при аварийных ситуациях. Выход из строя одного из насосов или скважин может привести к прекращению подачи воды отдельным группам потребителей.

3. Отсутствие сооружений очистки и обеззараживания воды

В централизованных системах водоснабжения отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания. Качество воды обеспечивается исключительно природными свойствами подземных источников, что не позволяет гарантировать стабильное соответствие санитарным требованиям при изменении гидрогеологических условий и режимов эксплуатации.

4. Неравномерность гидравлических режимов

Существенные перепады высот (до 129 м в системе «Центральная») и отсутствие зонального регулирования давления приводят к неравномерности гидравлических режимов. Это вызывает повышенные нагрузки на трубопроводы и арматуру, ускоренный износ сетей и рост аварийности.

5. Тупиковая структура водопроводных сетей

Преобладание тупиковых участков водопроводных сетей и отсутствие кольцевых контуров ограничивают возможности перераспределения потоков воды и резервирования подачи. При проведении ремонтных работ или авариях требуется отключение значительных участков сети.

6. Высокий физический износ водопроводных сетей

Водопроводные сети характеризуются высоким уровнем физического износа, обусловленного длительными сроками эксплуатации, воздействием климатических факторов и неблагоприятными условиями прокладки. Изношенные участки сетей являются основными источниками утечек и потерь воды.

7. Отсутствие полного коммерческого учета воды

Учет воды на источниках и у потребителей осуществляется не в полном объеме. Недостаточная оснащенность системы приборами учета затрудняет формирование достоверных балансов водопотребления, контроль потерь и оптимизацию режимов работы системы.

8. Повышенные эксплуатационные затраты

Неэффективные гидравлические режимы, значительные перепады высот и изношенное насосное оборудование приводят к увеличению потребления электроэнергии и росту эксплуатационных затрат на содержание системы водоснабжения.

9. Влияние климатических условий

Суровые климатические условия, глубокое сезонное промерзание грунтов и длительный отопительный период увеличивают риск повреждений водопроводных сетей, особенно на надземных участках, и требуют дополнительных затрат на эксплуатацию и ремонт.

Системы горячего водоснабжения

В В соответствии с материалами схемы водоснабжения Янтальского городского поселения и актуализации схемы теплоснабжения, на территории поселения функционируют две независимые централизованные системы горячего водоснабжения, привязанные к зонам действия централизованных систем холодного водоснабжения и имеющие аналогичные наименования:

- система горячего водоснабжения «Центральная»;

- система горячего водоснабжения «Железнодорожная» .

Централизованные системы горячего водоснабжения функционируют исключительно в отопительный период. В неотопительный период подача горячей воды по централизованным системам не осуществляется, что обусловлено режимами работы источников теплоснабжения и отсутствием технологических решений для круглогодичного ГВС .

Источником тепловой энергии для приготовления горячей воды являются котельные и тепловые сети, входящие в состав системы теплоснабжения поселения. Собственником объектов ГВС (котельных и тепловых сетей) является Янтальское муниципальное образование, эксплуатацию объектов осуществляет ООО «КТ-РЕСУРС» .

- Охват территории централизованным ГВС

Централизованные системы горячего водоснабжения охватывают около 80 % застроенной территории поселения. Оставшаяся часть территории (порядка 20 %) не обеспечена централизованным ГВС и использует децентрализованные способы приготовления горячей воды — от печей и электрических водонагревателей .

- Технологическая структура систем ГВС

Централизованные системы горячего водоснабжения имеют схожую технологическую структуру и включают две основные технологические зоны:

- Нагрев воды на источнике теплоснабжения (в котельной);

- Подача нагретой воды потребителям по тепловым сетям .

Таблица 11 Характеристика систем горячего водоснабжения

| Показатель | Характеристика |
| --- | --- |
| Количество централизованных систем ГВС | 2 |
| Наименование систем | «Центральная», «Железнодорожная» |
| Режим работы | Сезонный (только в отопительный период) |
| Летний режим ГВС | Отсутствует |
| Источник тепла | Котельные |
| Собственник объектов ГВС | Усть-Кутское МО |
| Эксплуатирующая организация | ООО «КТ-РЕСУРС» |
| Охват застроенной территории | ≈ 80 % |
| Децентрализованное ГВС | ≈ 20 % территории |

- В Янтальском городском поселении функционируют две централизованные системы горячего водоснабжения, работающие в отопительный период.

- Централизованное ГВС не является круглогодичным.

- Значительная часть потребителей в неотопительный период использует децентрализованные источники горячей воды.

- Развитие систем ГВС в расчетном периоде до 2030 года предусматривается в увязке со схемой теплоснабжения, без строительства новых котельных, за счет реконструкции и модернизации существующих объектов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В 1. Основные направления развития

Развитие централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения в расчетном периоде до 2030 года направлено на повышение надежности, устойчивости и эффективности функционирования системы водоснабжения, а также на обеспечение нормативного качества питьевой воды для населения и объектов социальной инфраструктуры.

К основным направлениям развития относятся:

- повышение надежности источников водоснабжения и насосного оборудования;

- снижение аварийности и потерь воды в водопроводных сетях;

- оптимизация гидравлических режимов работы системы;

- поэтапная модернизация изношенных участков водопроводных сетей;

- внедрение мероприятий по подготовке и обеззараживанию воды;

- совершенствование системы учета воды;

- повышение энергоэффективности объектов водоснабжения.

2. Принципы развития систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения осуществляется на основе следующих принципов:

- поэтапность реализации мероприятий с учетом финансовых возможностей бюджета и тарифного регулирования;

- приоритет реконструкции и модернизации существующих объектов перед строительством новых;

- обеспечение резервирования источников и элементов системы;

- увязка мероприятий с программами развития коммунальной инфраструктуры и схемой теплоснабжения;

- техническая и экономическая обоснованность принимаемых решений;

- соответствие требованиям законодательства и санитарно-гигиенических нормативов;

- учет климатических и природных условий территории поселения.

3. Основные задачи развития

В расчетном периоде до 2030 года в рамках развития централизованных систем водоснабжения предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей;

- снижение физического износа водопроводных сетей и сооружений;

- создание условий для резервирования подачи воды;

- повышение качества питьевой воды;

- снижение потерь воды и неучтенных расходов;

- повышение надежности работы насосного оборудования;

- внедрение полного коммерческого учета воды;

- создание условий для подключения перспективных объектов застройки.

4. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения определены с учетом существующего состояния системы и планируемых мероприятий до 2030 года.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При разработке схемы водоснабжения Янтальского городского поселения рассмотрены различные сценарии социально-экономического и территориального развития поселения, оказывающие влияние на потребности в водоснабжении, нагрузку на источники и водопроводные сети, а также объемы и приоритеты инвестиционных мероприятий. Сценарии сформированы с учетом демографических тенденций, характера застройки, климатических условий и финансовых возможностей муниципального образования.

- 1. Инерционный (базовый) сценарий развития

Инерционный сценарий предполагает сохранение существующей планировочной структуры поселения, отсутствие значительного роста численности населения и ограниченные объемы нового строительства. Развитие системы водоснабжения ориентировано преимущественно на поддержание работоспособности существующей инфраструктуры.

В рамках данного сценария предусматривается:

- эксплуатация существующих источников водоснабжения без существенного увеличения мощностей;

- поэтапная замена наиболее изношенных участков водопроводных сетей;

- локальная модернизация насосного оборудования;

- внедрение мероприятий по снижению потерь воды;

- постепенное оснащение системы приборами учета.

Инерционный сценарий рассматривается как минимально необходимый для обеспечения устойчивого функционирования системы водоснабжения.

- 2. Умеренно-развивающий сценарий

Умеренно-развивающий сценарий предполагает стабилизацию численности населения и реализацию точечной жилой застройки, а также модернизацию объектов социальной инфраструктуры. Нагрузка на систему водоснабжения увеличивается незначительно и носит локальный характер.

В рамках данного сценария предусматривается:

- реконструкция и модернизация части водозаборных скважин;

- создание резервирования источников и насосного оборудования;

- развитие водопроводных сетей в зонах перспективной застройки;

- частичное формирование кольцевых участков сетей;

- внедрение локальных установок обеззараживания воды;

- повышение энергоэффективности системы.

Данный сценарий ориентирован на улучшение качества и надежности водоснабжения при умеренном росте потребностей.

- 3. Сценарий опережающего (интенсивного) развития

Сценарий опережающего развития предусматривает рост численности населения, активное жилищное строительство и расширение социальной и коммунальной инфраструктуры. Реализация данного сценария требует существенного развития и модернизации централизованных систем водоснабжения.

В рамках сценария предусматривается:

- увеличение мощностей источников водоснабжения либо ввод дополнительных скважин;

- строительство и модернизация резервуаров чистой воды;

- реконструкция водопроводных сетей с формированием кольцевых схем;

- внедрение комплексных сооружений водоподготовки и обеззараживания;

- внедрение автоматизированных систем управления и учета воды;

- значительное снижение потерь и аварийности.

Данный сценарий является наиболее капиталоемким и требует привлечения значительных инвестиционных ресурсов.

Таблица 12 Сравнительная характеристика сценариев развития

| Показатель | Инерционный | Умеренно-развивающий | Опережающий |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост водопотребления | Отсутствует | Незначительный | Существенный |
| Развитие источников | Нет | Частичное | Полное |
| Реконструкция сетей | Локальная | Плановая | Масштабная |
| Водоподготовка | Нет | Локальная | Комплексная |
| Резервирование | Отсутствует | Частичное | Полное |
| Инвестиционные затраты | Минимальные | Средние | Высокие |

5. Выбор приоритетного сценария

С учетом фактического состояния инфраструктуры, демографических тенденций и финансовых возможностей Янтальского городского поселения приоритетным для реализации до 2030 года является умеренно-развивающий сценарий.

Инерционный сценарий рассматривается как допустимый на начальном этапе при ограниченном финансировании, тогда как сценарий опережающего развития может быть реализован при изменении социально-экономических условий и появлении дополнительных источников финансирования.

6. Заключение

Рассмотрение различных сценариев развития централизованных систем водоснабжения позволяет обеспечить гибкость планирования и адаптацию системы к возможным изменениям в развитии поселения. Реализация выбранного сценария обеспечивает баланс между надежностью водоснабжения, качеством предоставляемых услуг и экономической обоснованностью мероприятий.

.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

Существующие балансы водоснабжения и потребления

Общий баланс подачи и реализации воды

Баланс водоснабжения и водопотребления Янтальского городского поселения составлен для оценки фактического соотношения объемов подачи воды от источников водоснабжения и объемов её потребления различными категориями потребителей. Баланс сформирован по состоянию на базовый год (2024) с учетом существующей структуры централизованных систем водоснабжения «Центральная» и «Железнодорожная».

В составе баланса учитываются объемы подачи питьевой и технической воды, объемы реализованной воды населению и прочим потребителям, а также потери воды в водопроводных сетях. Потребление горячей воды отражается в части потребления холодной воды, используемой для приготовления горячей воды в централизованных и децентрализованных системах ГВС.

Общий баланс подачи и реализации воды

Баланс водоснабжения Янтальского городского поселения сформирован на основании:

- данных эксплуатации централизованных систем ХВС и ГВС;

- расчётных показателей фактического водопотребления;

- сведений о потерях воды при транспортировке;

- структуры потребителей в зонах действия систем «Центральная» и «Железнодорожная».

В поселении функционируют:

- две централизованные системы холодного водоснабжения (ХВС);

- две централизованные системы горячего водоснабжения (ГВС), работающие исключительно в отопительный период.

Подача технической воды отдельной системой не осуществляется; техническое водопотребление обеспечивается за счёт воды централизованных систем ХВС.

Баланс холодного водоснабжения (ХВС)

Расчётные показатели существующего водопотребления:

- средний расход: 590 м³/сут (24,6 м³/ч);

- максимальный расход: 703 м³/сут (57,4 м³/ч);

- годовой объём подачи воды: 183 тыс. м³/год.

В структуре баланса холодной воды:

- полезное потребление составляет 174 тыс. м³/год;

- потери и неучтённые расходы — 9 тыс. м³/год, что соответствует примерно 5 % от общего объёма подачи.

Основной объём водопотребления приходится на систему «Центральная» — около 96 % годового расхода холодной воды.

Баланс горячего водоснабжения (ГВС)

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от котельных «ДКВР» и «Электро» через тепловые сети и функционирует только в отопительный период.

Расчётные показатели существующего водопотребления ГВС:

- средний расход: 236 м³/сут (9,9 м³/ч);

- максимальный расход: 281 м³/сут (23,0 м³/ч);

- годовой объём подачи горячей воды: 60 тыс. м³/год.

В структуре баланса горячей воды:

- полезное потребление составляет 57 тыс. м³/год;

- потери и неучтённые расходы — 3 тыс. м³/год.

В летний период централизованное ГВС отсутствует, объём подачи горячей воды равен нулю.

Территориальный баланс подачи воды

Анализ территориального распределения водопотребления показывает:

- в системе «Центральная» сосредоточен основной объём потребления как холодной, так и горячей воды;

- система «Железнодорожная» имеет незначительную долю в общем балансе (около 4 % по ХВС и менее 3 % по ГВС).

Такое распределение обусловлено концентрацией жилой и общественной застройки в центральной части поселения.

Структурный баланс по группам потребителей

В структуре потребления воды:

- жилой фонд является основным потребителем:

  - холодная вода — около 58 % общего объёма;

  - горячая вода — около 88 %;

- нежилые здания и котельные потребляют оставшуюся часть;

- потери воды связаны с износом сетей и отсутствием 100-процентного коммерческого учёта.

Территориальный баланс подачи воды

Территориальный баланс подачи воды по Янтальскому городскому поселению сформирован по технологическим зонам (централизованным системам водоснабжения) «Центральная» и «Железнодорожная» на основании:

- данных эксплуатации, приведённых в действующей схеме водоснабжения 2021 года;

- расчётных показателей водопотребления;

- структуры подключённых абонентов и протяжённости водопроводных сетей.

Общий объём подачи воды в 2024 году принят в соответствии с данными Приложения № 1 ВСВО и составляет 219 тыс. м³/год. Подача воды осуществляется исключительно из подземных источников.

Централизованное горячее водоснабжение в поселении носит сезонный характер и функционирует только в отопительный период. В связи с тем, что горячая вода не имеет самостоятельных источников водозабора и образуется путём нагрева холодной воды в системах теплоснабжения, в территориальном балансе подачи воды учитывается только холодное водоснабжение (ХВС). Баланс горячего водоснабжения (ГВС) рассмотрен отдельно.

Распределение объёмов подачи воды по технологическим зонам выполнено пропорционально:

- количеству подключённых абонентов;

- объёму обслуживаемой застройки;

- доле водопроводных сетей в каждой централизованной системе.

Структура потребления воды по отдельным централизованным системам холодного и горячего водоснабжения п. Янталь представлена в таблицах

Таблица 13 Существующий территориальный баланс холодного водоснабжения (ХВС)

| Система ХВС | Часовые, м³/ч |  |  | Суточные, м³/сут |  |  | За период, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | зима |
| Железнодорожная – всего | 1,0 | 2,2 | 0,05 | 23 | 27 | 19 | 6 |
| в т.ч. потребление | 0,9 | 2,2 | 0,01 | 22 | 26 | 17 | 6 |
| потери | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
| Центральная – всего | 23,6 | 55,2 | 1,4 | 567 | 675 | 459 | 145 |
| в т.ч. потребление | 22,5 | 54,0 | 0,2 | 540 | 648 | 432 | 138 |
| потери | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 27 | 27 | 27 | 7 |
| ВСЕГО – всего | 24,6 | 57,4 | 1,4 | 590 | 703 | 478 | 151 |
| в т.ч. потребление | 23,4 | 56,2 | 0,2 | 562 | 675 | 450 | 143 |
| потери | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 28 | 28 | 28 | 7 |

Таблица 14  Существующий территориальный баланс горячего водоснабжения (ГВС)

| Система ГВС | Часовые, м³/ч |  |  | Суточные, м³/сут |  |  | За период, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сред | макс | мин | сред | макс | мин | зима |
| ДКВР – всего | 9,5 | 22,1 | 0,54 | 227 | 271 | 184 | 58 |
| в т.ч. потребление | 9,0 | 21,6 | 0,09 | 216 | 260 | 173 | 55 |
| потери | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| БМК – всего | 0,4 | 0,9 | 0,02 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| в т.ч. потребление | 0,4 | 0,9 | 0,00 | 9 | 10 | 7 | 2 |
| потери | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| ВСЕГО – всего | 9,9 | 23,0 | 0,6 | 236 | 281 | 191 | 60 |
| в т.ч. потребление | 9,4 | 22,5 | 0,09 | 225 | 270 | 180 | 57 |
| потери | 0,5 | 0,5 | 0,47 | 11 | 11 | 11 | 3 |

Из данных таблицы  следует, что основной объём расхода холодной воды в п. Янталь приходится на центральную часть поселка (система «Центральная») и составляет 176 тыс. м³/год, что соответствует 96 % общего расхода холодной воды в поселении.

Анализ таблицы  показывает, что основной объём расхода горячей воды также сосредоточен в центральной части поселка и формируется системой ГВС от котельной ДКВР. Годовой объём потребления горячей воды по данной системе составляет 58 тыс. м³/год, что соответствует 97 % общего расхода горячей воды в поселении.

Система «Железнодорожная» (по ХВС) и система ГВС от БМК имеют локальный характер и обеспечивают ограниченный объём водопотребления.

Структурный баланс воды по группам потребителей

Структурный баланс воды по группам потребителей Янтальского городского поселения сформирован на основании существующих территориальных балансов холодного и горячего водоснабжения, данных предыдущей схемы водоснабжения, расчетных показателей водопотребления, а также анализа структуры застройки и подключенных абонентов.

В рамках структурного баланса выделены следующие основные группы потребителей:

- население (жилой фонд);

- объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры;

- прочие потребители (коммунально-бытовые, производственные и технологические нужды);

- потери воды в системах водоснабжения.

Отдельная система технического водоснабжения в поселении отсутствует, технические нужды обеспечиваются водой централизованных систем холодного водоснабжения.

Годовой объём подачи холодной воды по поселению составляет 183 тыс. м³/год, из которых полезное потребление — 174 тыс. м³/год, потери — 9 тыс. м³/год.

Основная доля потребления холодной воды приходится на жилой фонд, что обусловлено преобладанием жилой застройки и бытовым характером водопользования.

Таблица 15 Структурный баланс потребления холодной воды

| Группа потребителей | Объём, тыс. м³/год | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) | 101 | 58 |
| Социальные и общественные объекты | 38 | 22 |
| Прочие потребители | 35 | 20 |
| Итого полезное потребление | 174 | 100 |
| Потери воды | 9 | — |
| Всего подача ХВС | 183 | — |

Структура потребления горячей воды (ГВС)

Централизованное горячее водоснабжение в поселении носит сезонный характер и функционирует только в отопительный период. Годовой объём подачи горячей воды составляет 60 тыс. м³/год, полезное потребление — 57 тыс. м³/год, потери — 3 тыс. м³/год.

Таблица 16 Структурный баланс потребления горячей воды

| Группа потребителей | Объём, тыс. м³/год | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) | 50 | 88 |
| Социальные и общественные объекты | 5 | 9 |
| Прочие потребители | 2 | 3 |
| Итого полезное потребление | 57 | 100 |
| Потери воды | 3 | — |
| Всего подача ГВС | 60 | — |

Анализ структурного баланса

- Основным потребителем воды в Янтальском городском поселении является население, на долю которого приходится:

  - около 58 % потребления холодной воды;

  - около 88 % потребления горячей воды.

- Существенную долю в структуре потребления холодной воды занимают социальные и общественные объекты, что связано с наличием учреждений образования, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры.

- Потери воды в системах водоснабжения составляют порядка 5 % от общего объёма подачи и обусловлены физическим износом сетей и неполным коммерческим учетом.

- Отсутствие отдельной системы технического водоснабжения приводит к использованию питьевой воды для хозяйственно-технических нужд.

Выводы

- Структурный баланс воды отражает бытовую направленность водопотребления в поселении.

- Основной потенциал оптимизации баланса связан со снижением потерь воды и развитием системы учета.

- Полученные данные используются при формировании перспективных балансов и мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения до 2030 года.

Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением

Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением Янтальского городского поселения определены с учетом:

- действующих нормативных документов в сфере водоснабжения;

- характера застройки и степени благоустройства жилого фонда;

- сезонности горячего водоснабжения;

- данных существующих балансов холодного и горячего водоснабжения.

- Нормативы удельного водопотребления

В поселении преобладает малоэтажная жилая застройка, централизованное горячее водоснабжение функционирует только в отопительный период, в летний период отсутствует. В связи с этим при расчётах приняты нормативы удельного водопотребления, характерные для населённых пунктов с частичным благоустройством.

Принятые нормативные значения удельного водопотребления составляют:

- холодное водоснабжение — 140–160 л/чел·сут;

- горячее водоснабжение (в отопительный период) — 70–80 л/чел·сут;

- суммарное хозяйственно-питьевое водопотребление — 210–240 л/чел·сут.

Нормативы учитывают санитарно-бытовые нужды населения, а также использование воды для приготовления горячей воды в централизованных и децентрализованных системах.

- Фактическое водопотребление населением

Фактическое потребление воды населением определено на основании существующих балансов водоснабжения.

По данным территориального и структурного баланса:

- годовой объём потребления холодной воды населением составляет около 101 тыс. м³/год;

- годовой объём потребления горячей воды населением — около 50 тыс. м³/год;

- суммарный объём потребления воды населением — около 151 тыс. м³/год.

Среднесуточное фактическое потребление воды населением составляет порядка 410–420 м³/сут, что соответствует удельному фактическому водопотреблению на уровне 150–170 л/чел·сут (в среднем за год с учётом сезонности ГВС).

Таблица 17 Сравнение нормативного и фактического удельного водопотребления населения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Нормативное удельное водопотребление, л/чел·сут | 210–240 |
| Фактическое удельное водопотребление, л/чел·сут | 150–170 |
| Отклонение от норматива | ниже нормативного |
| Основные причины | сезонность ГВС, частичное благоустройство, индивидуальные водонагреватели |

Анализ и выводы

- Фактическое удельное водопотребление населения Янтальского городского поселения ниже нормативных значений, что обусловлено:

  - отсутствием круглогодичного централизованного горячего водоснабжения;

  - применением индивидуальных водонагревателей;

  - частичным благоустройством жилого фонда;

  - ростом оснащенности жилых домов приборами учета воды.

- Существующие источники и системы водоснабжения полностью обеспечивают фактические потребности населения в воде.

- При перспективных расчетах до 2030 года целесообразно принимать нормативные значения удельного водопотребления, с учетом возможного роста благоустройства и изменения режимов водопользования.

.

Системы коммерческого учета воды и анализ планов по установке приборов учета

Системы коммерческого учета воды в Янтальском городском поселении организованы в целях контроля объемов подачи и потребления воды, формирования достоверных балансов водоснабжения, а также обеспечения расчетов между ресурсоснабжающей организацией и потребителями.

Коммерческий учет воды осуществляется с использованием приборов учета, установленных:

- на водозаборных сооружениях (скважинах);

- на вводах в здания (многоквартирные дома и объекты общественной инфраструктуры);

- у отдельных групп потребителей при наличии технической возможности.

Текущее состояние систем коммерческого учета воды

На существующем этапе система коммерческого учета воды развита неравномерно.

Учет воды на источниках водоснабжения осуществляется частично, с применением приборов учета, обеспечивающих контроль объемов добычи воды из подземных источников. Вместе с тем не все скважины оборудованы современными средствами измерения расхода воды с автоматической передачей данных.

На стороне потребителей:

- многоквартирные жилые дома в большинстве случаев оснащены общедомовыми приборами учета воды;

- индивидуальные жилые дома оснащены приборами учета частично;

- отдельные объекты социальной и общественной инфраструктуры имеют приборы учета, однако степень их оснащенности различается.

В целом уровень оснащенности системы водоснабжения приборами коммерческого учета оценивается как недостаточный, что затрудняет формирование точных балансов водопотребления и определение фактических потерь воды.

Проблемные вопросы в области коммерческого учета

Основными проблемами системы коммерческого учета воды являются:

- отсутствие приборов учета на части источников водоснабжения;

- высокий износ и моральное устаревание части приборов учета;

- отсутствие автоматизированной системы сбора и обработки данных;

- неполная оснащенность индивидуального жилого фонда приборами учета;

- сложность доступа к приборам учета, установленным в частных домовладениях.

Анализ планов по установке приборов учета

В расчетном периоде до 2030 года предусматривается поэтапное развитие системы коммерческого учета воды, направленное на достижение максимальной прозрачности учета и снижение потерь воды.

Основные направления развития системы коммерческого учета:

- Оснащение всех водозаборных скважин современными приборами учета расхода воды с возможностью дистанционной передачи данных.

- Установка и замена общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах.

- Поэтапное оснащение индивидуальных жилых домов приборами учета воды.

- Оснащение приборами учета всех объектов социальной и общественной инфраструктуры.

- Внедрение элементов автоматизированной системы учета воды (АСУВ).

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Янтальского городского поселения выполнен на основании существующих балансов водоснабжения и водопотребления, данных о техническом состоянии источников водоснабжения, насосного оборудования и водопроводных сетей, а также с учетом расчетных нагрузок и режимов работы системы.

Источники водоснабжения

Водоснабжение поселения осуществляется за счет подземных источников. Суммарная установленная производительность действующих водозаборных скважин превышает фактические и расчетные потребности поселения в воде.

Среднесуточная фактическая подача холодной воды составляет порядка 590 м³/сут, максимальная суточная — до 703 м³/сут, при этом технические возможности источников обеспечивают подачу воды с существенным резервом. Таким образом, дефицит производственных мощностей по источникам водоснабжения отсутствует.

Вместе с тем часть скважин эксплуатируется длительное время и имеет высокий физический износ, что снижает фактический эксплуатационный резерв и требует учета технических ограничений при планировании режимов работы.

Насосное оборудование

Насосное оборудование первого подъема обеспечивает подачу воды в объемах, необходимых для покрытия текущего и максимального водопотребления. По суммарной установленной производительности насосных агрегатов резерв мощности имеется.

В то же время резервирование насосного оборудования реализовано не в полном объеме, особенно в системе «Железнодорожная». Выход из строя отдельных насосов может привести к временному снижению подачи воды в отдельных зонах, что формирует локальные риски дефицита мощности, связанные не с объемами, а с надежностью оборудования.

Резервуары чистой воды

Резервуары чистой воды имеются в системе «Центральная» и обеспечивают аккумулирование воды и сглаживание неравномерности водопотребления. Существующий объем резервуаров позволяет покрывать кратковременные пики потребления и аварийные ситуации.

В системе «Железнодорожная» резервуары отсутствуют, что снижает общий уровень резервирования и устойчивости системы водоснабжения в данной зоне. Таким образом, дефицит аккумулирующих мощностей имеет локальный характер.

Водопроводные сети

Пропускная способность водопроводных сетей в целом соответствует существующим объемам водопотребления. Существенных ограничений по пропускной способности магистральных участков не выявлено.

При этом высокая степень износа отдельных участков сетей, значительные перепады высот и отсутствие кольцевых контуров приводят к фактическому снижению доступной мощности системы в аварийных и пиковых режимах, что может рассматриваться как условный дефицит мощности, связанный с техническим состоянием сетей.

Таблица 18 Обобщенная оценка резервов и дефицитов

| Элемент системы | Оценка резервов | Наличие дефицита |
| --- | --- | --- |
| Источники водоснабжения | Достаточный резерв | Нет |
| Насосное оборудование | Резерв по производительности | Локально (по надежности) |
| Резервуары чистой воды | Достаточный (Центральная) | Да (Железнодорожная) |
| Водопроводные сети | В целом достаточная | Условный, по износу |

Выводы

- Существующая система водоснабжения Янтальского городского поселения не испытывает дефицита производственных мощностей по объему подачи воды.

- Основные резервы системы сосредоточены в источниках водоснабжения и насосном оборудовании.

- Ограничения носят технический и эксплуатационный характер и связаны с износом оборудования, отсутствием резервирования и локальными особенностями сетей.

- В расчетном периоде до 2030 года приоритетными являются мероприятия по повышению надежности и резервирования системы, а не по наращиванию объемов добычи воды.

.

Централизованная система горячего водоснабжения

В п. Янталь функционируют две централизованные системы горячего водоснабжения.

Перспективные балансы водоснабжения и потребления

Прогнозные балансы потребления воды

Перспективные балансы водоснабжения и потребления воды Янтальского городского поселения сформированы на расчётный срок до 2030 года с учетом:

- существующих балансов ХВС и ГВС (табл. 3.3–3.4);

- принятого инерционного сценария развития (сценарий 1);

- сохранения действующей структуры водоснабжения (две системы ХВС: «Центральная», «Железнодорожная»; сезонное централизованное ГВС);

- мероприятий по снижению потерь и развитию коммерческого учета.

В качестве прогнозного принят базовый (инерционный) вариант, предполагающий отсутствие существенного роста населения и застройки. Рост водопотребления обусловлен главным образом повышением благоустройства и частичным сокращением неучтённого расхода за счет учета.

Прогнозный баланс холодного водоснабжения (ХВС) на 2030 год

Принято: умеренный рост полезного потребления ≈ 3 % к существующему уровню при сохранении сезонности, а потери снижены до ~4 % за счет учета и выборочной замены аварийных участков.

- полезное потребление ХВС (2030): 174 × 1,03 = 179,2 тыс. м³/год

- потери ХВС (2030): 4 % от подачи ⇒ подача = 179,2 / 0,96 = 186,7 тыс. м³/год

- потери (2030): 186,7 − 179,2 = 7,5 тыс. м³/год

Таблица 19 Прогнозный годовой баланс ХВС (2030)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 (факт) | 2030 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезное потребление | тыс. м³/год | 174,0 | 179,2 |
| Потери и неучтённые расходы | тыс. м³/год | 9,0 | 7,5 |
| Подача в сеть | тыс. м³/год | 183,0 | 186,7 |
| Потери, доля | % | ~5 | ~4 |

Прогнозный баланс горячего водоснабжения (ГВС) на 2030 год

Централизованное ГВС сохраняется только в отопительный период (летом — 0). Принято: рост полезного потребления ≈ 2 % за счет частичного улучшения качества услуги и стабильности работы, потери снижены до ~4 %.

- полезное потребление ГВС (2030): 57 × 1,02 = 58,1 тыс. м³/год

- подача ГВС (2030): 58,1 / 0,96 = 60,5 тыс. м³/год

- потери ГВС (2030): 60,5 − 58,1 = 2,4 тыс. м³/год

Таблица 20 Прогнозный годовой баланс ГВС (2030)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 (факт) | 2030 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезное потребление | тыс. м³/год | 57,0 | 58,1 |
| Потери | тыс. м³/год | 3,0 | 2,4 |
| Подача | тыс. м³/год | 60,0 | 60,5 |
| Летний период | тыс. м³/год | 0 | 0 |

Сводный прогнозный баланс водопотребления (ХВС+ГВС) на 2030 год

Таблица 21  Сводный прогнозный баланс (2030)

| Показатель | Ед. изм. | ХВС | ГВС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезное потребление | тыс. м³/год | 179,2 | 58,1 | 237,3 |
| Потери | тыс. м³/год | 7,5 | 2,4 | 9,9 |
| Подача | тыс. м³/год | 186,7 | 60,5 | 247,2 |

Примечание: объем ГВС не является дополнительным водозабором; горячая вода образуется из ХВС путем нагрева. Таблица приведена для оценки структуры потребления и эксплуатационных потерь.

Выводы по прогнозным балансам до 2030 года

- Существенного роста водопотребления до 2030 года не прогнозируется; ожидается умеренное увеличение полезного потребления (на 2–3%).

- Резервы по производственным мощностям источников сохраняются, дефицита по объему подачи воды не ожидается.

- Основной эффект мероприятий — снижение потерь за счет учета и выборочной реконструкции сетей.

- Сезонный режим централизованного ГВС сохраняется.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий

Предложения по развитию централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения сформированы на расчетный срок до 2030 года с учетом:

- существующего технического состояния объектов;

- результатов анализа балансов водоснабжения и водопотребления;

- выявленных резервов и дефицитов производственных мощностей;

- принятого инерционного сценария развития поселения;

- необходимости повышения надежности, устойчивости и энергоэффективности систем водоснабжения.

Мероприятия ориентированы преимущественно на реконструкцию и модернизацию существующих объектов. Строительство новых объектов предусматривается только при возникновении технической необходимости.

Мероприятия по источникам водоснабжения

1.1. Проведение капитального ремонта и технического переоснащения действующих водозаборных скважин с высоким физическим износом.
1.2. Поэтапная замена морально устаревшего насосного оборудования на энергоэффективные агрегаты.
1.3. Оснащение всех скважин современными приборами коммерческого учета воды.
1.4. Обеспечение резервирования источников водоснабжения в системе «Центральная».

Строительство новых водозаборных скважин в расчетном периоде не требуется, дефицит мощностей отсутствует.

Мероприятия по насосным станциям и насосному оборудованию

2.1. Замена изношенных насосов первого подъема на агрегаты с регулируемой производительностью.
2.2. Формирование резервного насосного оборудования в системе «Железнодорожная».
2.3. Внедрение элементов автоматизации и диспетчерского контроля работы насосного оборудования.
2.4. Оптимизация режимов работы насосов с целью снижения энергопотребления.

Мероприятия по сооружениям подготовки и хранения воды

3.1. Оснащение системы водоснабжения локальными установками обеззараживания воды (при необходимости по результатам лабораторного контроля).
3.2. Реконструкция и техническое обслуживание резервуаров чистой воды в системе «Центральная».
3.3. Рассмотрение возможности устройства аккумулирующих емкостей в системе «Железнодорожная» для повышения надежности водоснабжения.

Мероприятия по водопроводным сетям

4.1. Поэтапная реконструкция наиболее изношенных и аварийных участков водопроводных сетей.
4.2. Замена трубопроводов с истекшим нормативным сроком службы.
4.3. Оптимизация схемы сетей с формированием отдельных кольцевых участков в приоритетных зонах.
4.4. Проведение мероприятий по снижению утечек и неучтенных расходов воды.
4.5. Улучшение теплоизоляции надземных и уязвимых участков сетей.

Мероприятия по системам коммерческого учета воды

5.1. Обеспечение 100-процентного коммерческого учета воды на источниках водоснабжения.
5.2. Замена устаревших и вышедших из строя приборов учета.
5.3. Поэтапное оснащение индивидуального жилого фонда приборами учета воды.
5.4. Внедрение автоматизированной системы сбора и обработки данных учета воды.

Организационно-технические мероприятия

6.1. Разработка и актуализация эксплуатационных регламентов работы системы водоснабжения.
6.2. Проведение регулярного мониторинга технического состояния объектов и сетей.
6.3. Актуализация гидравлических расчетов при изменении режимов работы системы.
6.4. Увязка мероприятий схемы водоснабжения с программами развития коммунальной инфраструктуры и схемой теплоснабжения.

Таблица 22 Сводный перечень основных мероприятий

| Направление | Характер мероприятий |
| --- | --- |
| Источники водоснабжения | Реконструкция, модернизация |
| Насосное оборудование | Модернизация, резервирование |
| Резервуары чистой воды | Реконструкция, обслуживание |
| Водопроводные сети | Реконструкция, частичное развитие |
| Учет воды | Массовое внедрение |
| Автоматизация | Поэтапное внедрение |

Технические обоснования основных мероприятий

Технические обоснования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения выполнены на основании анализа существующего технического состояния системы, балансов водоснабжения и водопотребления, выявленных резервов и дефицитов производственных мощностей, а также с учетом расчетных нагрузок на период до 2030 года.

Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения

Перечень новых, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов систем водоснабжения Янтальского городского поселения сформирован на основании анализа технического состояния существующих объектов, балансов водоснабжения и водопотребления, а также с учетом расчетных нагрузок и принятого сценария развития на период до 2030 года.

Новые объекты систем водоснабжения

В расчетном периоде до 2030 года строительство новых объектов водоснабжения предусматривается в ограниченном объеме и направлено преимущественно на повышение надежности и устойчивости системы, а не на наращивание производственных мощностей.

К новым объектам относятся:

- локальные установки обеззараживания воды на действующих источниках водоснабжения (при необходимости по результатам лабораторного контроля);

- аккумулирующие емкости (резервуары) в системе «Железнодорожная» для создания минимального запаса воды и повышения надежности подачи;

- отдельные участки водопроводных сетей для подключения перспективных объектов застройки и обеспечения резервирования подачи воды.

Строительство новых водозаборных скважин и магистральных водопроводов в расчетном периоде не планируется, поскольку дефицит производственных мощностей по объему подачи воды отсутствует.

Реконструируемые и модернизируемые объекты

Основной объем мероприятий в расчетном периоде до 2030 года связан с реконструкцией и модернизацией существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Источники водоснабжения

- капитальный ремонт действующих водозаборных скважин с высоким физическим износом;

- замена и модернизация насосного оборудования;

- оснащение скважин современными приборами коммерческого учета воды.

Насосное оборудование

- замена морально устаревших насосов первого подъема;

- создание резервного насосного оборудования;

- внедрение элементов автоматизации и диспетчерского контроля.

Резервуары чистой воды

- реконструкция и техническое обслуживание резервуаров чистой воды в системе «Центральная»;

- восстановление герметичности, теплоизоляции и запорной арматуры.

Водопроводные сети

- поэтапная реконструкция наиболее изношенных и аварийных участков сетей;

- замена трубопроводов с истекшим нормативным сроком службы;

- формирование локальных кольцевых участков для повышения надежности.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации

Вывод из эксплуатации объектов систем водоснабжения в расчетном периоде предусматривается точечно и касается элементов, утративших техническую целесообразность дальнейшего использования.

К таким объектам относятся:

- участки водопроводных сетей с критическим износом, подлежащие замене в рамках реконструкции;

- насосное оборудование с истекшим нормативным сроком службы, не подлежащее модернизации;

- отдельные технологические элементы, дублирующие функции после реализации мероприятий по реконструкции.

Вывод объектов из эксплуатации осуществляется без снижения надежности и объемов водоснабжения, с обязательным вводом замещающих мощностей или участков сетей.

Таблица 23 Сводная характеристика по объектам систем водоснабжения

| Категория объектов | Характеристика |
| --- | --- |
| Новые | Локальные установки обеззараживания, аккумулирующие емкости, отдельные участки сетей |
| Реконструируемые | Скважины, насосное оборудование, резервуары чистой воды, водопроводные сети |
| Выводимые из эксплуатации | Изношенные участки сетей, устаревшее насосное оборудование |

Выводы

- Развитие систем водоснабжения в расчетном периоде до 2030 года ориентировано на реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

- Строительство новых объектов носит вспомогательный характер и направлено на повышение надежности и санитарной безопасности водоснабжения.

- Вывод из эксплуатации отдельных объектов осуществляется поэтапно и не приводит к ухудшению условий водоснабжения потребителей.

.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения

В настоящее время в ООО «БТЭ» нет собственной диспетчерской службы. В перспективе в рамках существующих централизованных систем водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых систем водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы.

Приборы учета воды

Приборы учета воды являются обязательным элементом функционирования централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения и используются для определения объемов добычи, транспортировки и потребления воды, формирования достоверных балансов водоснабжения, а также для расчетов между ресурсоснабжающей организацией и потребителями.

Наличие и размещение приборов учета воды

В существующем состоянии приборы учета воды установлены:

- на части водозаборных скважин — для учета объемов добычи подземных вод;

- на вводах в многоквартирные жилые дома — в виде общедомовых приборов учета;

- на вводах в отдельные объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры;

- в индивидуальном жилом фонде — частично, по инициативе собственников.

Приборы учета воды применяются преимущественно для учета холодного водоснабжения. Учет воды, используемой для горячего водоснабжения, осуществляется в составе систем теплоснабжения и отражается в балансе ГВС отдельно.

Текущее состояние системы учета воды

Система учета воды в поселении характеризуется неполной оснащенностью и разнородностью применяемых приборов учета. На отдельных объектах используются приборы учета с истекшими межповерочными интервалами либо без возможности дистанционного считывания показаний.

Недостаточная оснащенность системы приборами учета приводит к:

- снижению точности балансов водоснабжения;

- затруднениям в определении фактических потерь воды;

- ограниченным возможностям оперативного контроля режимов работы системы.

Основные проблемы учета воды

К основным проблемам в области учета воды относятся:

- отсутствие приборов учета на части источников водоснабжения;

- физический и моральный износ отдельных приборов учета;

- неполная оснащенность индивидуального жилого фонда;

- отсутствие автоматизированной системы сбора и обработки данных;

- затрудненный доступ к приборам учета, установленным в частных домовладениях.

Перспективы развития системы учета воды

В расчетном периоде до 2030 года предусматривается поэтапное развитие системы учета воды, включающее:

- оснащение всех водозаборных скважин современными приборами учета расхода воды;

- замену устаревших и неисправных приборов учета;

- установку приборов учета на вводах во все многоквартирные дома;

- поэтапное увеличение доли индивидуального жилого фонда, оснащенного приборами учета;

- внедрение элементов автоматизированной системы учета воды.

Таблица 24  Целевые показатели по приборам учета воды

| Показатель | Текущее состояние | Целевое значение к 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Оснащенность источников приборами учета | частичная | 100 % |
| Оснащенность МКД приборами учета | 70–80 % | ≥ 95 % |
| Оснащенность ИЖС приборами учета | 50–60 % | ≥ 90 % |
| Доля коммерчески учитываемой воды | ~85 % | ≥ 98 % |

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения сформированы с учетом существующей планировочной структуры, размещения застройки, действующих инженерных коммуникаций, рельефа местности и результатов анализа технического состояния водопроводных сетей.

При разработке вариантов трасс исходили из приоритета реконструкции и оптимизации существующих маршрутов с минимальным строительством новых линейных объектов, что соответствует принятому сценарию развития и экономической целесообразности.

Базовый вариант (по существующим трассам)

Базовый вариант предусматривает сохранение существующих маршрутов прохождения водопроводных сетей с выполнением поэтапной реконструкции и замены изношенных участков трубопроводов в пределах действующих трасс.

Основные характеристики варианта:

- прокладка трубопроводов в пределах существующих коридоров инженерных коммуникаций;

- замена труб с истекшим сроком службы без изменения направления трасс;

- минимизация земельных и согласовательных процедур;

- отсутствие влияния на сложившуюся застройку.

Данный вариант рассматривается как основной и приоритетный для реализации до 2030 года.

Оптимизационный вариант (локальная корректировка трасс)

Оптимизационный вариант предусматривает локальную корректировку отдельных участков трасс водопроводных сетей в целях:

- сокращения протяженности тупиковых участков;

- формирования локальных кольцевых связей;

- улучшения гидравлических режимов;

- обхода зон с повышенной аварийностью и неблагоприятными геологическими условиями.

Трассы в рамках данного варианта прокладываются:

- вдоль улично-дорожной сети;

- в границах существующих и проектируемых полос отвода;

- с учетом минимизации пересечений с тепловыми, электрическими и канализационными сетями.

Вариант применяется выборочно, в приоритетных зонах системы «Центральная».

Вариант развития (перспективная застройка)

Вариант развития предусматривает прокладку новых участков водопроводных сетей для подключения перспективных объектов застройки и обеспечения резервирования подачи воды.

Особенности варианта:

- трассы формируются с учетом документов территориального планирования;

- прокладка осуществляется преимущественно вдоль проектируемых улиц;

- предусматривается возможность последующего формирования кольцевых схем;

- используется современное трубопроводное оборудование с повышенным сроком службы.

Данный вариант реализуется при фактическом развитии застройки и не является обязательным в базовом периоде.

Таблица 25 Сравнительная характеристика вариантов трасс

| Показатель | Базовый | Оптимизационный | Вариант развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование существующих трасс | Да | Частично | Нет |
| Новое строительство | Минимальное | Ограниченное | Да |
| Формирование кольцевых участков | Нет | Да | Да |
| Капитальные затраты | Минимальные | Средние | Повышенные |
| Приоритет реализации | Высокий | Средний | Условный |

Выбор предпочтительного варианта

С учетом существующего состояния системы водоснабжения, отсутствия дефицита производственных мощностей и принятого инерционного сценария развития, предпочтительным является базовый вариант прохождения трубопроводов с реализацией оптимизационного варианта на отдельных проблемных участках.

Реализация варианта развития возможна при изменении параметров застройки или при необходимости подключения новых потребителей.

Выводы

- Основные мероприятия по прокладке трубопроводов ориентированы на использование существующих трасс.

- Локальная корректировка маршрутов применяется для повышения надежности и снижения аварийности.

- Новые трассы формируются только при объективной необходимости и развитии застройки.

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В существующем состоянии дополнительных насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в рассматриваемых централизованных системах водоснабжения не требуется.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения.

Учитывая, что в перспективе планируется строительство дополнительных объектов водоснабжения (новых участков водопроводных сетей), границы зон размещения объектов централизованного водоснабжения относительно существующего состояния изменятся (см. прил. 6).

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Карты-схемы существующего размещения объектов централизованных и локальных систем водоснабжения п. Янталь представлены в прил.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Учитывая относительно небольшой объём работ по предлагаемым мероприятиям реконструкции рассматриваемых систем централизованного водоснабжения п. Янталь, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. В централизованных системах водоснабжения поселения технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития Схемы.

При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе работ по перекладке водоводов, ремонте водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

-	загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

-	образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

-	образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно- бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Наряду с этим, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Экологические аспекты мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения рассмотрены с учетом действующего природоохранного законодательства, санитарно-эпидемиологических требований и принятых технических решений на расчетный период до 2030 года.

Планируемые мероприятия направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической безопасности водоснабжения населения.

Воздействие на водные ресурсы

Водоснабжение поселения осуществляется за счет подземных источников. Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения не предусматривает увеличения объемов водозабора по сравнению с существующим уровнем.

Экологически значимые эффекты:

- снижение рисков загрязнения подземных вод за счет модернизации водозаборных сооружений;

- сокращение неучтенных потерь воды при транспортировке;

- повышение устойчивости режима эксплуатации подземных водоносных горизонтов.

Строительство новых водозаборных скважин не планируется, что исключает дополнительное воздействие на водные ресурсы.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы

Работы по реконструкции и прокладке трубопроводов предусматриваются преимущественно в границах существующих трасс и полос отвода инженерных коммуникаций. Временное воздействие на земельные участки и почвы носит локальный и кратковременный характер.

Предусматриваются следующие экологические меры:

- минимизация объемов земляных работ;

- временное складирование и последующее использование плодородного слоя почвы;

- восстановление нарушенных участков после завершения работ.

Воздействие на атмосферный воздух и шумовое воздействие

В период выполнения строительных и ремонтных работ возможны временные выбросы загрязняющих веществ и повышение уровня шума, связанные с работой строительной техники.

Для снижения воздействия предусматривается:

- применение исправной строительной техники;

- ограничение времени проведения шумных работ;

- соблюдение нормативов по выбросам и шуму.

Эксплуатация модернизированных объектов водоснабжения не приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха.

Обращение с отходами

В процессе реконструкции и модернизации объектов водоснабжения образуются строительные и демонтированные материалы (трубы, элементы арматуры, изоляция).

Экологические требования предусматривают:

- раздельный сбор отходов;

- передачу отходов специализированным организациям;

- исключение несанкционированного размещения отходов.

Санитарно-эпидемиологические аспекты

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения направлены на повышение санитарной надежности и качества питьевой воды:

- установка и модернизация систем обеззараживания;

- снижение рисков вторичного загрязнения воды в сетях;

- обеспечение стабильного качества воды на всех этапах подачи.

Это оказывает положительное воздействие на здоровье населения и санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении.

Кумулятивное воздействие и долгосрочные эффекты

Совокупное воздействие планируемых мероприятий на окружающую среду оценивается как умеренное и преимущественно положительное. В долгосрочной перспективе ожидаются:

- снижение антропогенной нагрузки на водные ресурсы;

- сокращение утечек и нерационального использования воды;

- повышение экологической устойчивости системы водоснабжения.

Выводы

- Реализация мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения не оказывает значительного негативного воздействия на окружающую среду.

- Основной экологический эффект мероприятий заключается в повышении надежности и экологической безопасности водоснабжения.

- Планируемые решения соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства.

- Дополнительные природоохранные мероприятия, выходящие за рамки стандартных строительных и эксплуатационных требований, не требуются.

.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения установлены на расчетный срок до 2030 года и направлены на повышение надежности, устойчивости и эффективности функционирования системы водоснабжения при сохранении достаточных резервов производственных мощностей.

Показатели сформированы с учетом:

- существующего технического состояния объектов водоснабжения;

- балансов водоснабжения и водопотребления;

- выявленных резервов и эксплуатационных ограничений;

- необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических и экологических требований;

- реальных финансовых и организационных возможностей муниципального образования.

Основные направления достижения целевых показателей

Целевые показатели ориентированы на:

- снижение потерь воды в системах водоснабжения;

- повышение уровня коммерческого учета воды;

- снижение аварийности водопроводных сетей;

- повышение энергоэффективности насосного оборудования;

- обеспечение санитарной надежности водоснабжения;

- сохранение резервов производственных мощностей по источникам водоснабжения.

Таблица 26 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № | Показатель | Ед. изм. | Текущее значение | Целевое значение к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения централизованным ХВС | % | ~80 | ≥ 85 |
| 2 | Потери воды в водопроводных сетях | % | ~5 | ≤ 4 |
| 3 | Оснащенность источников приборами учета | % | частичная | 100 |
| 4 | Оснащенность МКД приборами учета | % | 70–80 | ≥ 95 |
| 5 | Оснащенность ИЖС приборами учета | % | 50–60 | ≥ 90 |
| 6 | Доля коммерчески учитываемой воды | % | ~85 | ≥ 98 |
| 7 | Аварийность водопроводных сетей | аварий/км·год | повышенная | сниженная |
| 8 | Доля изношенных сетей | % | 60–70 | ≤ 50 |
| 9 | Энергоэффективность насосного оборудования | — | низкая | повышенная |
| 10 | Наличие резервирования источников и насосов | — | ограничено | обеспечено |
| 11 | Соответствие качества воды санитарным нормам | % проб | ≥ 95 | 100 |

- Пояснения к целевым показателям

- Обеспеченность населения централизованным водоснабжением повышается за счет подключения отдельных неохваченных зон и оптимизации схемы сетей.

- Снижение потерь воды достигается путем реконструкции сетей и внедрения полного коммерческого учета.

- Повышение уровня учета воды является ключевым инструментом управления водопотреблением и сокращения неучтенных расходов.

- Энергоэффективность повышается за счет замены насосного оборудования и оптимизации режимов его работы.

- Санитарная надежность обеспечивается модернизацией объектов водоснабжения и внедрением мероприятий по обеззараживанию воды.

Выводы

- Установленные целевые показатели являются достижимыми в расчетном периоде до 2030 года.

- Реализация мероприятий схемы водоснабжения позволит обеспечить стабильное и безопасное водоснабжение населения без наращивания избыточных мощностей.

- Достижение целевых показателей требует последовательной реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и организационному совершенствованию системы водоснабжения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В ходе анализа существующего состояния централизованных систем водоснабжения Янтальского городского поселения выполнено обследование наличия объектов, используемых в системе водоснабжения, не имеющих оформленного права собственности либо в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателе.

Выявленные бесхозяйные объекты

По результатам обследования и анализа имеющейся документации объекты централизованных систем водоснабжения, обладающие признаками бесхозяйных,  не выявлены.

Бесхозяйные источники водоснабжения (водозаборные скважины), насосное оборудование и резервуары чистой воды не выявлены.

Таблица. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Тип объекта | Ориентировочное местоположение | Протяженность / характеристика | Текущее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки распределительных сетей | Водопроводные сети | Центральная часть п. Янталь | Участки локальной протяженности | Используются для водоснабжения |
| 2 | Участки внутриквартальных сетей | Водопроводные сети | Отдельные жилые кварталы | Локальные участки | Используются |

Примечание: точный перечень и характеристики бесхозяйных объектов подлежат уточнению в процессе инвентаризации и кадастрового учета.

Организации, уполномоченные на эксплуатацию бесхозяйных объектов

Эксплуатация централизованных систем водоснабжения на территории Янтальского городского поселения осуществляется специализированной организацией, определенной органами местного самоуправления.

В соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой:

- эксплуатация бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения осуществляется временным эксплуатирующим предприятием;

- дальнейшее использование таких объектов осуществляется до момента оформления права муниципальной собственности либо передачи объектов на баланс эксплуатирующей организации.

Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Основание эксплуатации | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатирующая организация системы водоснабжения п. Янталь | Муниципальное решение / договор | Централизованные системы водоснабжения |
| 2 | Орган местного самоуправления Янтальского городского поселения | Полномочия собственника | Бесхозяйные объекты до оформления прав |

Порядок дальнейших действий в отношении бесхозяйных объектов

В расчетном периоде до 2030 года рекомендуется:

- проведение инвентаризации бесхозяйных объектов водоснабжения;

- постановка объектов на кадастровый учет;

- оформление права муниципальной собственности;

- последующая передача объектов в эксплуатацию специализированной организации.

Выводы

- Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоснабжения Янтальского городского поселения не выявлены.

- Эксплуатация таких объектов осуществляется в рамках существующей системы водоснабжения без нарушения подачи воды потребителям.

- В перспективе до 2030 года требуется поэтапное оформление прав собственности на бесхозяйные объекты и их включение в состав эксплуатируемого имущества.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Структура системы централизованного водоотведения

Система водоотведения Янтальского городского поселения предназначена для сбора, транспортировки и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой, общественно-деловой и коммунальной застройки. Водоотведение осуществляется централизованным и децентрализованным способами, в зависимости от территориального охвата и степени инженерного благоустройства.

Централизованная система водоотведения охватывает основную часть застроенной территории поселения и функционирует в условиях сложившейся застройки. В отдельных зонах поселения, не подключенных к централизованной системе, водоотведение осуществляется децентрализованно — с использованием выгребных ям, септиков и иных локальных сооружений.

Общая структура централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения Янтальского городского поселения включает следующие основные элементы:

- самотечные канализационные сети;

- напорные участки канализации (при наличии);

- канализационные насосные станции (КНС);

- сооружения очистки сточных вод (при наличии либо в составе внешней системы);

- выпуски очищенных сточных вод;

- вспомогательные и технологические сооружения.

Система ориентирована преимущественно на отвод хозяйственно-бытовых сточных вод. Производственные сточные воды централизованно в систему водоотведения, как правило, не поступают либо поступают в ограниченном объеме после предварительной подготовки.

Техническое обследование централизованной системы водоотведения

Техническое обследование централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения выполнено на основании анализа эксплуатационных данных, визуального обследования элементов системы, сведений эксплуатирующей организации и материалов действующей схемы водоотведения. Обследование проведено с целью оценки фактического технического состояния объектов, выявления проблемных участков и определения необходимости реконструкции и модернизации в расчетном периоде до 2030 года.

Канализационные очистные сооружения (КОС)

Централизованные канализационные очистные сооружения предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от жилой и общественной застройки поселения.

Техническое состояние КОС в целом оценивается как удовлетворительное, при этом выявлен ряд эксплуатационных ограничений, связанных с физическим и моральным износом отдельных элементов технологической схемы.

Основные выявленные особенности и проблемы:

- значительная часть технологического оборудования эксплуатируется в течение длительного времени;

- износ механического и электротехнического оборудования;

- ограниченные возможности резервирования отдельных технологических узлов;

- необходимость модернизации систем автоматизации и контроля.

Проектная производительность КОС соответствует существующим объемам сточных вод. Дефицит очистных мощностей по объему приема сточных вод не выявлен, однако в перспективе требуется повышение надежности и эффективности очистки.

Канализационные насосные станции (КНС)

Канализационные насосные станции обеспечивают перекачку сточных вод из пониженных участков рельефа и зон, не имеющих возможности самотечного отвода.

По результатам обследования установлено:

- техническое состояние КНС — удовлетворительное, местами близкое к предельному;

- насосное оборудование имеет различную степень износа;

- резервирование насосов реализовано не во всех КНС;

- автоматизация процессов управления и сигнализации развита недостаточно.

К основным проблемам эксплуатации КНС относятся:

- повышенный риск отказов оборудования при пиковых нагрузках;

- отсутствие дистанционного мониторинга;

- износ напорных трубопроводов и запорной арматуры.

В целом существующие КНС обеспечивают транспортировку сточных вод в необходимых объемах, дефицит пропускной способности отсутствует, однако требуется поэтапная модернизация.

Канализационные сети

Канализационные сети централизованной системы водоотведения представлены преимущественно самотечными трубопроводами, проложенными вдоль улично-дорожной сети. Напорные участки используются локально в составе КНС.

По результатам обследования:

- сети имеют высокий физический износ отдельных участков;

- выявлены участки с повышенной аварийностью;

- имеются локальные зоны подтопления и заиливания трубопроводов;

- конфигурация сетей в ряде случаев носит тупиковый характер, без резервирования.

Основные факторы, влияющие на техническое состояние сетей:

- длительные сроки эксплуатации;

- неблагоприятные грунтово-гидрогеологические условия;

- износ колодцев и соединительных элементов.

Пропускная способность сетей в целом соответствует существующим объемам сточных вод, однако фактическая надежность снижена за счет износа и отсутствия резервных трасс.

Таблица 27 Обобщенная оценка технического состояния

| Элемент системы | Оценка технического состояния | Основные проблемы |
| --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения | Удовлетворительное | Износ оборудования, ограниченная автоматизация |
| Канализационные насосные станции | Удовлетворительное | Недостаточное резервирование, износ насосов |
| Канализационные сети | Удовлетворительное / изношенное | Аварийные участки, заиливание, тупиковость |

Выводы

- Централизованная система водоотведения Янтальского городского поселения в целом обеспечивает прием, транспортировку и очистку сточных вод в необходимых объемах.

- Существенного дефицита пропускной способности по объектам водоотведения не выявлено.

- Основные проблемы системы носят технический и эксплуатационный характер и связаны с износом оборудования и сетей.

- В расчетном периоде до 2030 года требуется реализация мероприятий по реконструкции и модернизации КОС, КНС и канализационных сетей с целью повышения надежности и экологической безопасности водоотведения.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения выполнена на основании результатов технического обследования канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и канализационных сетей, а также анализа эксплуатационных режимов и фактических объемов сточных вод.

Целью оценки является определение способности системы водоотведения обеспечивать бесперебойный и экологически безопасный отвод и очистку сточных вод в существующих и перспективных условиях эксплуатации.

Безопасность и надежность канализационных очистных сооружений (КОС)

Канализационные очистные сооружения являются ключевым элементом системы водоотведения, обеспечивающим снижение негативного воздействия сточных вод на окружающую среду.

По результатам оценки установлено:

- фактическая нагрузка на КОС не превышает проектную производительность;

- технологическая схема очистки обеспечивает нормативный уровень очистки сточных вод;

- уровень резервирования отдельных технологических узлов ограничен.

Основные факторы риска:

- физический и моральный износ части оборудования;

- ограниченная автоматизация и контроль технологических параметров;

- возможное снижение эффективности очистки при аварийных режимах.

В целом уровень безопасности КОС оценивается как удовлетворительный, при условии своевременного технического обслуживания и поэтапной модернизации.

Безопасность и надежность канализационных насосных станций (КНС)

Канализационные насосные станции обеспечивают транспортировку сточных вод в условиях сложного рельефа и являются потенциально уязвимыми элементами системы.

Результаты оценки показывают:

- существующие КНС способны обеспечивать требуемые объемы перекачки сточных вод;

- резервирование насосного оборудования реализовано не на всех станциях;

- системы аварийной сигнализации и автоматизации развиты недостаточно.

Основные риски:

- отказ насосного оборудования при пиковых нагрузках;

- аварийные сбросы при отсутствии резервного питания;

- повышенный износ напорных трубопроводов.

Уровень надежности КНС оценивается как удовлетворительный, с наличием локальных рисков, требующих устранения.

Безопасность и надежность канализационных сетей

Канализационные сети характеризуются протяженностью и сложной конфигурацией, что оказывает существенное влияние на надежность системы в целом.

Основные выводы:

- значительная часть сетей эксплуатируется длительное время;

- выявлены аварийно-опасные и заиливающиеся участки;

- отсутствие кольцевых и резервных трасс снижает устойчивость системы.

Основные угрозы безопасности:

- аварийные утечки и засоры;

- локальные подтопления территории;

- риск загрязнения почв и подземных вод.

Надежность канализационных сетей оценивается как ограниченная, с тенденцией к снижению без проведения реконструкции.

Комплексная оценка безопасности и надежности

| Элемент системы | Уровень безопасности | Уровень надежности |
| --- | --- | --- |
| КОС | Удовлетворительный | Удовлетворительный |
| КНС | Удовлетворительный | Удовлетворительный (локальные риски) |
| Канализационные сети | Ограниченный | Ограниченный |

Мероприятия по повышению безопасности и надежности

Для повышения безопасности и надежности системы водоотведения в расчетном периоде до 2030 года необходимо:

- модернизация и резервирование оборудования КОС и КНС;

- внедрение систем автоматизации и аварийной сигнализации;

- поэтапная реконструкция изношенных участков канализационных сетей;

- регулярный мониторинг технического состояния объектов;

- разработка и актуализация планов ликвидации аварийных ситуаций.

Выводы

- Централизованная система водоотведения в целом обеспечивает выполнение своих функций, однако имеет эксплуатационные ограничения по надежности отдельных элементов.

- Наиболее уязвимым элементом системы являются канализационные сети.

- Повышение безопасности и надежности системы водоотведения требует реализации комплекса технических и организационных мероприятий.

- Реализация мероприятий позволит снизить риски аварийных ситуаций и негативного воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения Янтальского городского поселения выполнена на основании анализа структуры системы водоотведения, технического состояния канализационных очистных сооружений, режимов эксплуатации канализационных насосных станций и канализационных сетей, а также фактических объемов и состава отводимых сточных вод.

Целью оценки является определение уровня влияния сбросов сточных вод на компоненты окружающей среды и выявление потенциальных экологических рисков.

Характеристика сточных вод

В централизованную систему водоотведения поселения поступают преимущественно хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой и общественно-деловой застройки. Промышленные сточные воды в значимых объемах отсутствуют либо поступают после предварительной подготовки.

Состав сточных вод соответствует типовым показателям хозяйственно-бытовых стоков малых населенных пунктов и не содержит специфических загрязняющих веществ, характерных для промышленного производства.

Очистка сточных вод и сброс

Сброс сточных вод в окружающую среду осуществляется после очистки на канализационных очистных сооружениях. Существующая технологическая схема очистки обеспечивает снижение концентраций загрязняющих веществ до уровней, допустимых для сброса в водные объекты при соблюдении проектных и эксплуатационных режимов.

Воздействие на окружающую среду при штатной эксплуатации КОС оценивается как умеренное и локализованное в зоне влияния выпуска очищенных сточных вод.

Воздействие на поверхностные водные объекты

Основное воздействие сбросов сточных вод приходится на поверхностные водные объекты — водотоки или водоемы, принимающие очищенные сточные воды.

Потенциальные виды воздействия:

- поступление остаточных загрязняющих веществ;

- локальное изменение гидрохимического режима;

- тепловое воздействие (в незначительных объемах).

При нормальной работе очистных сооружений негативное воздействие не превышает нормативных значений и не приводит к ухудшению экологического состояния водного объекта.

Воздействие на почвы и подземные воды

При штатной эксплуатации централизованной системы водоотведения прямое воздействие на почвы и подземные воды минимально. Возможное негативное влияние связано преимущественно с аварийными ситуациями:

- утечки из изношенных канализационных сетей;

- переполнения колодцев;

- аварийные сбросы при отказе КНС.

Такие воздействия носят локальный характер и подлежат устранению в кратчайшие сроки при надлежащей эксплуатации системы.

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух проявляется в виде:

- локальных запахов в районе канализационных сооружений;

- кратковременных выбросов при аварийных ситуациях.

В целом влияние на атмосферный воздух оценивается как незначительное и не выходящее за пределы санитарно-защитных зон объектов водоотведения.

Кумулятивное и долгосрочное воздействие

Совокупное воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения оценивается как допустимое при условии соблюдения технологических режимов очистки и своевременного обслуживания объектов.

В долгосрочной перспективе до 2030 года ожидается:

- снижение экологических рисков за счет модернизации КОС и КНС;

- сокращение аварийных сбросов;

- стабилизация экологической обстановки в зоне влияния системы водоотведения.

Меры по снижению негативного воздействия

Для минимизации воздействия сточных вод на окружающую среду предусматриваются:

- поддержание стабильной работы очистных сооружений;

- модернизация и резервирование оборудования КОС и КНС;

- реконструкция изношенных участков канализационных сетей;

- регулярный экологический и производственный контроль;

- оперативное реагирование на аварийные ситуации.

- Выводы

- Сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения Янтальского городского поселения при штатной эксплуатации не оказывает существенного негативного воздействия на окружающую среду.

- Основные экологические риски связаны с износом сетей и возможными аварийными ситуациями.

- Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения позволит снизить воздействие на окружающую среду и повысить экологическую безопасность.

- Планируемые решения соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства.

.

Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения

На территории Янтальского городского поселения централизованная система водоотведения охватывает основную часть застроенной территории. Вместе с тем часть жилых и общественных зон не подключена к централизованной системе канализации и использует децентрализованные способы отвода сточных вод.

К территориям, не охваченным централизованной системой водоотведения, относятся:

- индивидуальная жилая застройка, расположенная на периферии поселения;

- отдельные кварталы малоэтажной застройки;

- отдельно стоящие объекты, удаленные от трасс канализационных сетей;

- территории с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями или сложным рельефом, затрудняющими прокладку самотечных сетей.

Характеристика децентрализованных систем водоотведения

На указанных территориях водоотведение осуществляется с использованием:

- выгребных ям;

- индивидуальных септиков;

- локальных очистных сооружений малой производительности.

Эксплуатация децентрализованных систем осуществляется собственниками объектов и требует регулярного обслуживания и вывоза сточных вод специализированными организациями.

Экологические и санитарные риски

Использование децентрализованных систем водоотведения сопряжено с рядом рисков:

- возможное загрязнение почв и подземных вод при нарушении правил эксплуатации;

- отсутствие систематического контроля за состоянием сооружений;

- повышенная нагрузка на окружающую среду при несоблюдении санитарных требований.

При этом при надлежащей эксплуатации децентрализованные системы способны обеспечивать допустимый уровень санитарной безопасности.

Перспективы охвата централизованным водоотведением

В расчетном периоде до 2030 года массовое подключение всех неохваченных территорий к централизованной системе водоотведения не предусматривается. Это обусловлено:

- значительными капитальными затратами;

- низкой плотностью застройки;

- техническими ограничениями прокладки сетей.

Подключение отдельных территорий возможно точечно, при реконструкции улично-дорожной сети либо при комплексной застройке.

.

Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Анализ технического состояния и режимов эксплуатации системы водоотведения Янтальского городского поселения выявил ряд проблем технического и технологического характера, влияющих на надежность, безопасность и экологическую эффективность функционирования централизованной системы водоотведения.

Выявленные проблемы носят преимущественно эксплуатационный и инфраструктурный характер и обусловлены длительными сроками эксплуатации объектов, износом оборудования и сетей, а также особенностями планировочной структуры поселения.

Проблемы канализационных очистных сооружений (КОС)

К основным техническим и технологическим проблемам КОС относятся:

- высокий физический и моральный износ отдельных технологических узлов;

- ограниченное резервирование оборудования, что снижает устойчивость работы при аварийных режимах;

- недостаточный уровень автоматизации технологических процессов;

- повышенные эксплуатационные затраты, связанные с устаревшими технологиями;

- необходимость модернизации систем контроля качества очистки сточных вод.

Данные факторы увеличивают риск снижения эффективности очистки в условиях пиковых нагрузок и аварийных ситуаций.

Проблемы канализационных насосных станций (КНС)

В процессе эксплуатации КНС выявлены следующие проблемы:

- отсутствие резервных насосных агрегатов на части станций;

- износ насосного оборудования и напорных трубопроводов;

- недостаточная автоматизация управления и аварийной сигнализации;

- зависимость устойчивости работы от внешнего электроснабжения;

- отсутствие дистанционного мониторинга параметров работы.

Указанные проблемы повышают риск аварийных остановок и нештатных сбросов сточных вод.

Проблемы канализационных сетей

Канализационные сети являются наиболее уязвимым элементом системы водоотведения. Основные проблемы:

- значительная доля сетей с истекшим нормативным сроком службы;

- повышенная аварийность отдельных участков;

- заиливание и засоры трубопроводов;

- наличие тупиковых участков без резервирования;

- износ канализационных колодцев и соединительных элементов;

- инфильтрация грунтовых вод в сети и эксфильтрация сточных вод.

Эти факторы приводят к снижению пропускной способности сетей и увеличению риска загрязнения окружающей среды.

Технологические проблемы системы в целом

На уровне системы в целом выявлены следующие технологические проблемы:

- отсутствие единой автоматизированной системы диспетчеризации;

- ограниченные возможности оперативного управления аварийными ситуациями;

- недостаточный уровень коммерческого и технологического учета сточных вод;

- разнородность технических решений, применявшихся в разные периоды строительства.

Влияние децентрализованных систем водоотведения

Наличие территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения, создает дополнительные проблемы:

- отсутствие централизованного контроля за качеством отвода сточных вод;

- потенциальные риски загрязнения почв и подземных вод;

- сложность интеграции таких территорий в централизованную систему.

БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления и отведения организованных сточных вод Янтальского городского поселения сформирован по технологическим зонам централизованной системы водоотведения с использованием:

- данных действующих балансов водоснабжения и водопотребления;

- расчетных коэффициентов водоотведения;

- структуры застройки и степени благоустройства;

- эксплуатационных характеристик канализационных сетей и сооружений.

В расчет включены хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения. Поверхностные (ливневые) стоки в настоящий баланс не включаются.

Технологические зоны водоотведения

В границах Янтальского городского поселения выделены следующие технологические зоны централизованного водоотведения:

- Зона 1 — Центральная (основная часть застройки, подключенная к КОС);

- Зона 2 — Железнодорожная (ограниченная зона централизованного водоотведения).

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам

| Технологическая зона | Среднесуточное поступление, м³/сут | Максимальное суточное поступление, м³/сут | Годовой объем поступления, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 450 | 540 | 164 |
| Железнодорожная | 45 | 54 | 16 |
| Всего по поселению | 495 | 594 | 180 |

Примечание: объемы поступления определены исходя из фактического водопотребления с учетом коэффициента водоотведения.

Баланс отведения сточных вод по технологическим зонам

| Технологическая зона | Отвод на КОС, м³/сут | Потери и инфильтрация, м³/сут | Годовой объем отведения, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 440 | 10 | 164 |
| Железнодорожная | 43 | 2 | 16 |
| Всего по поселению | 483 | 12 | 180 |

Сводный баланс поступления и отведения организованных стоков

| Показатель | м³/сут (сред) | тыс. м³/год |
| --- | --- | --- |
| Поступление сточных вод | 495 | 180 |
| Отведение сточных вод | 483 | 176 |
| Инфильтрация / потери | 12 | 4 |

Анализ баланса

Из приведенных данных следует, что:

- основной объем организованных сточных вод (около 91 %) формируется в Центральной технологической зоне;

- существующие канализационные сети и КОС обеспечивают прием и отведение сточных вод в расчетных объемах;

- разница между поступлением и отведением обусловлена инфильтрацией, утечками и технологическими потерями в сетях;

- дефицит пропускной способности по технологическим зонам не выявлен.

Выводы

- Баланс поступления и отведения организованных сточных вод по технологическим зонам является сбалансированным.

- Основная нагрузка на систему водоотведения приходится на Центральную зону.

- Существующие объекты водоотведения обеспечивают прием и отведение сточных вод в необходимых объемах.

- Снижение инфильтрации и потерь возможно при реализации мероприятий по реконструкции канализационных сетей.

Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

Под неорганизованным притоком в централизованную систему водоотведения понимаются объемы воды, поступающие в канализационные сети не как результат водопотребления, а вследствие:

- инфильтрации грунтовых и талых вод через дефекты трубопроводов и колодцев;

- входа поверхностных вод (дождевых/талых) через крышки колодцев, несанкционированные врезки, неразделенные выпуски;

- подтоплений участков сети и камер КНС.

Оценка выполнена по технологическим зонам водоотведения методом балансовой разницы между расчетным поступлением организованных стоков (по водопотреблению) и фактическим объемом, проходящим по системе (при отсутствии приборов учета — по расчетной доле неорганизованного притока, характерной для изношенных сетей). Для Янтальского городского поселения, с учетом выявленного износа сетей и наличия проблемных участков, фактическая доля неорганизованного притока принята в диапазоне 2–4 % от объема организованных стоков.

Исходные показатели для расчета

В качестве базового уровня организованных стоков принят годовой приток в централизованную систему водоотведения: 180 тыс. м³/год, в том числе:

- Центральная технологическая зона — 164 тыс. м³/год;

- Железнодорожная технологическая зона — 16 тыс. м³/год.

Для оценки неорганизованного притока приняты доли:

- Центральная зона — 2,0 % (условно более устойчивый участок сети);

- Железнодорожная зона — 4,0 % (локальная система, повышенные риски подтопления/дефектов).

Оценка фактического неорганизованного притока (год)

| Технологическая зона | Организованные стоки, тыс. м³/год | Принятая доля неорганизованного притока, % | Неорганизованный приток, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 164 | 2,0 | 3,3 |
| Железнодорожная | 16 | 4,0 | 0,6 |
| Итого | 180 | — | 3,9 |

Оценка неорганизованного притока (среднесуточно)

| Технологическая зона | Неорганизованный приток, тыс. м³/год | Неорганизованный приток, м³/сут (сред.) |
| --- | --- | --- |
| Центральная | 3,3 | 9,0 |
| Железнодорожная | 0,6 | 1,6 |
| Итого | 3,9 | 10,6 |

Анализ результатов

- Суммарный фактический приток неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения оценивается на уровне около 3,9 тыс. м³/год (в среднем 10–11 м³/сут).

- Наибольшая доля неорганизованного притока приходится на Центральную зону вследствие большей протяженности сетей и количества колодцев, несмотря на меньший удельный процент.

- Повышенная удельная доля в Железнодорожной зоне обусловлена локальными особенностями эксплуатации, возможными дефектами колодцев и влиянием поверхностных/грунтовых вод.

- Неорганизованный приток увеличивает нагрузку на КНС и КОС, повышает риск переполнений и аварийных ситуаций, а также увеличивает эксплуатационные затраты.

Выводы и предложения

- Фактический неорганизованный приток в систему водоотведения присутствует и требует учета при планировании режимов работы КНС/КОС.

- Для уточнения величины притока рекомендуется предусмотреть:

  - установку приборов учета расхода на выходе КНС/входе на КОС;

  - обследование и герметизацию проблемных колодцев;

  - реконструкцию участков сетей с повышенной аварийностью;

  - мероприятия по исключению попадания поверхностных вод в хозяйственно-бытовую канализацию.

.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета.

Здания, строения, сооружения в п. Янталь приборами учёта сточных вод не оборудованы.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Структура и состав потребителей в последнее время менялись незначительно. Вследствие этого, объёмы поступления сточных вод за  прошедшие 10 лет могут быть ориентировочно приняты на уровне существующих значений.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Прогнозные балансы по централизованной системе водоотведения Янтальского городского поселения сформированы на период до 2030 года по технологическим зонам водоотведения с учетом:

- базового (инерционного) сценария развития поселения;

- существующего баланса организованных стоков (2024 г.): 180 тыс. м³/год;

- оценки неорганизованного притока (инфильтрация/поверхностные воды): 3,9 тыс. м³/год;

- мероприятий по снижению инфильтрации и исключению попадания поверхностных вод в хозяйственно-бытовую канализацию.

В прогнозе принято:

- рост организованных стоков ≈ 3 % к 2030 году (умеренное увеличение благоустройства и стабилизация водопользования);

- снижение доли неорганизованного притока за счет работ по сетям:
Центральная зона: с 2,0 % до 1,5 %,
Железнодорожная зона: с 4,0 % до 3,0 %.

Прогнозный баланс поступления организованных стоков по технологическим зонам (2030)

| Технологическая зона | 2024 (факт), тыс. м³/год | 2030 (прогноз), тыс. м³/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 164 | 168,9 | +3 % |
| Железнодорожная | 16 | 16,5 | +3 % |
| Итого | 180 | 185,4 | — |

Прогнозный неорганизованный приток (инфильтрация/поверхностные воды) по зонам (2030)

| Технологическая зона | Организованные стоки 2030, тыс. м³/год | Доля неорганизованного притока, % | Неорганизованный приток, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 168,9 | 1,5 | 2,5 |
| Железнодорожная | 16,5 | 3,0 | 0,5 |
| Итого | 185,4 | — | 3,0 |

Прогнозный общий приток сточных вод в централизованную систему (организованные + неорганизованные), 2030

| Технологическая зона | Организованные стоки, тыс. м³/год | Неорганизованный приток, тыс. м³/год | Общий приток, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 168,9 | 2,5 | 171,4 |
| Железнодорожная | 16,5 | 0,5 | 17,0 |
| Итого | 185,4 | 3,0 | 188,4 |

Прогнозный баланс отведения стоков по технологическим зонам (2030)

Отведение включает транспортировку сточных вод по сетям и подачу на очистку (или к месту выпуска после очистки), при этом условно выделяются эксплуатационные потери/инфильтрационные перетоки в сети как часть баланса.

| Технологическая зона | Общий приток 2030, тыс. м³/год | Отведение на КОС, тыс. м³/год | Эксплуатационные потери/перетоки, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 171,4 | 171,4 | 0 |
| Железнодорожная | 17,0 | 17,0 | 0 |
| Итого | 188,4 | 188,4 | 0 |

Примечание: в прогнозе предполагается обеспечение полного отвода поступающих стоков без аварийных сбросов; снижение неорганизованного притока достигается реконструкцией сетей и герметизацией колодцев.

Ключевые выводы по прогнозному балансу до 2030 года

- Общий прогнозный приток сточных вод в централизованную систему водоотведения к 2030 году составит порядка 188,4 тыс. м³/год, из них:

  - организованные стоки — 185,4 тыс. м³/год;

  - неорганизованный приток — 3,0 тыс. м³/год.

- Основная нагрузка сохраняется в Центральной зоне (около 91 % общего притока).

- Дефицита по объему приема/отведения в прогнозном периоде не ожидается; критичным остается фактор надежности сетей и КНС, поэтому ключевое значение имеют мероприятия по снижению инфильтрации и аварийности.

.

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения Янтальского городского поселения определено на основании:

- баланса поступления организованных стоков по технологическим зонам (2024 г.);

- оценки фактического неорганизованного притока (инфильтрация/поступление поверхностных вод в сеть);

- прогнозных балансов на расчетный срок до 2030 года (инерционный сценарий) с учетом мероприятий по снижению инфильтрации и повышению надежности сетей.

В составе поступления выделены:

- организованные стоки (хозяйственно-бытовые сточные воды от подключенной застройки);

- неорганизованный приток (инфильтрация грунтовых/талых вод и поступление поверхностных вод в сеть).

Таблица. Фактическое поступление сточных вод (2024 год)

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Организованные стоки | тыс. м³/год | 180,0 |
| Неорганизованный приток | тыс. м³/год | 3,9 |
| Всего поступление в систему | тыс. м³/год | 183,9 |
| Организованные стоки | м³/сут (сред.) | 495 |
| Неорганизованный приток | м³/сут (сред.) | 10–11 |
| Всего поступление в систему | м³/сут (сред.) | ≈ 505–506 |

Ожидаемое поступление сточных вод (2030 год)

Ожидаемые объемы рассчитаны при условии умеренного роста организованных стоков (+3%) и снижения неорганизованного притока за счет реконструкции сетей и герметизации колодцев.

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Организованные стоки | тыс. м³/год | 185,4 |
| Неорганизованный приток | тыс. м³/год | 3,0 |
| Всего поступление в систему | тыс. м³/год | 188,4 |
| Организованные стоки | м³/сут (сред.) | 508 |
| Неорганизованный приток | м³/сут (сред.) | 8–9 |
| Всего поступление в систему | м³/сут (сред.) | ≈ 516–517 |

Анализ динамики поступления сточных вод

- Общее поступление сточных вод к 2030 году ожидается на уровне 188,4 тыс. м³/год, что выше фактического 2024 года (183,9 тыс. м³/год) примерно на 2–3%.

- Рост поступления связан в основном с увеличением организованных стоков (рост благоустройства и стабильное водопотребление).

- Неорганизованный приток в прогнозе снижается (с 3,9 до 3,0 тыс. м³/год) за счет планируемых мероприятий по сетям и снижению попадания поверхностных вод в канализацию.

Выводы

- Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения в 2024 году составляет 183,9 тыс. м³/год.

- Ожидаемое поступление к 2030 году составляет 188,4 тыс. м³/год.

- Ключевым фактором управления поступлением является сокращение неорганизованного притока за счет модернизации сетей и повышения герметичности колодцев.

.

Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения.

Мероприятия по реконструкции существующих объектов рассматриваемой системы водоотведения  не приведут к изменению её технологической структуры.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

2024 (факт):

- Организованные стоки: 180,0 тыс. м³/год ⇒ 495 м³/сут (ср.)

- Неорганизованный приток: 3,9 тыс. м³/год ⇒ 10–11 м³/сут (ср.)

- Итого приток: 183,9 тыс. м³/год ⇒ ≈ 505–506 м³/сут (ср.)

Фактическая суточная неравномерность по организованным стокам (по вашим данным):

- Qсут,ср = 495 м³/сут

- Qсут,макс = 594 м³/сут

- Kсут = 594 / 495 = 1,20

2030 (прогноз):

- Организованные стоки: 185,4 тыс. м³/год

- Неорганизованный приток: 3,0 тыс. м³/год

- Итого приток: 188,4 тыс. м³/год

Перевод в среднесуточный приток 2030:

- Qсут,ср(2030) = 188 400 / 365 = 516,2 м³/сут

Расчет требуемой производительности КОС по максимальным суткам

Максимальный суточный приток (2030)

Принимаем Kсут = 1,20 (как по фактическим данным 2024):

- Qсут,макс(2030) = Qсут,ср(2030) × Kсут

- Qсут,макс(2030) = 516,2 × 1,20 = 619,4 м³/сут

- 2.2. Резерв надежности/эксплуатации

Для устойчивой работы (ремонт, нештатные режимы, сезонные притоки, деградация оборудования) принимаем эксплуатационный резерв 10%:

- Qтр = Qсут,макс × 1,10 = 619,4 × 1,10 = 681,3 м³/сут

Итоговая требуемая мощность

Округляем в сторону увеличения до технологически удобного значения:

Рекомендуемая расчетная производительность КОС: 700 м³/сут

Таблица расчета

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный приток (2030) | Qсут,ср | 516,2 м³/сут |
| Коэффициент суточной неравномерности | Kсут | 1,20 |
| Максимальный суточный приток (2030) | Qсут,макс | 619,4 м³/сут |
| Резерв надежности (10%) | — | 1,10 |
| Требуемая производительность | Qтр | 681,3 м³/сут |
| Принятая мощность КОС | Qпр | 700 м³/сут |

Дополнение (для подбора решеток/песколовок/насосов на входе): пиковый часовой расход

Если нужно оценить нагрузку по максимальному часу, можно принять типовой коэффициент часовой неравномерности для малых населённых пунктов Kчас = 2,5 (применяется для входных сооружений и гидравлики):

- Qчас,ср = Qсут,макс / 24 = 619,4 / 24 = 25,8 м³/ч

- Qчас,макс = Qчас,ср × Kчас = 25,8 × 2,5 = 64,5 м³/ч

Для входных сооружений ориентир: ≈ 65 м³/ч (при расчетном максимуме суток).

Рекомендация по компоновке мощности

Чтобы обеспечить ремонтопригодность и устойчивость, целесообразно предусмотреть модульность/резервирование, например:

- 2 технологические линии по 350 м³/сут (или 3×250), с возможностью вывода одной линии в ремонт без остановки приема стоков (по выбранной технологии).

.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Проведённые гидравлические расчёты рассматриваемой канализационной сети показали, что существующие диаметры трубопроводов соответствуют режимам максимального часового поступления сточных вод. Это указывает на отсутствие в рассматриваемой централизованной системе участков труб с заниженной пропускной способностью и на возможность подключения к этой системе дополнительных потребителей.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений.

Анализ резервов производственных мощностей КОС выполнен сопоставлением требуемой расчетной производительности на 2030 год (по прогнозному притоку и неравномерности) с имеющейся (проектной/установленной) производительностью КОС.

- 1) Расчетная потребность (к 2030 году)

По ранее выполненному расчету требуемая производительность КОС принята:

- среднесуточный приток (2030): ≈ 516 м³/сут

- максимальный суточный приток (2030) при Kсут=1,20: ≈ 619 м³/сут

- с эксплуатационным резервом 10%: ≈ 681 м³/сут

- принятая расчетная мощность КОС: 700 м³/сут

- 2) Методика определения резерва мощности

Резерв мощности КОС определяется по формуле:

R = QКОС − Qтр,
где:

- QКОС — фактическая/проектная производительность КОС, м³/сут;

- Qтр — требуемая производительность на расчетный срок, м³/сут (для 2030 г. 700 м³/сут).

Дополнительно оценивается обеспеченность по максимуму суток без резерва:

- сравнение QКОС и Qсут,макс(2030) ≈ 619 м³/сут.

- 3) Оценка резервов (по расчетной потребности 2030)

Так как в предоставленных исходных данных не указана паспортная/проектная мощность КОС, ниже приведена итоговая схема оценки (для подстановки фактического QКОС из паспорта/схемы/эксплуатационных данных).

- Таблица. Резерв мощности КОС относительно потребности 2030 года

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Требуемая мощность на 2030 г. (принятая) | Qтр | 700 м³/сут |
| Максимальный суточный приток на 2030 г. (без резерва) | Qсут,макс | ≈ 619 м³/сут |
| Производительность КОС (по паспорту/проекту) | QКОС | (вставить фактическое значение) |
| Резерв мощности (абсолютный) | R = QКОС − Qтр | (расчет) |
| Резерв мощности, % | R% = (R / QКОС)×100 | (расчет) |

- 4) Критерии вывода (для текста в схему)

- Если QКОС ≥ 700 м³/сут → резерв мощности достаточный, дефицита производительности до 2030 г. не ожидается; приоритет — надежность/резервирование оборудования и качество очистки.

- Если 619 ≤ QКОС < 700 м³/сут → мощность достаточна по максимуму суток, но эксплуатационный резерв недостаточен; рекомендуется модернизация/резервирование линий и узких мест (решетки, песколовки, аэротенки/биофильтры, вторичные отстойники, обезвоживание осадка).

- Если QКОС < 619 м³/сут → дефицит мощности уже по прогнозному максимуму суток; требуется увеличение производительности (реконструкция/достройка).

- 5) Итоговый вывод (в согласуемой формулировке)

На расчетный срок до 2030 года требуемая производительность очистных сооружений составляет 700 м³/сут (с учетом суточной неравномерности и эксплуатационного резерва). Резерв/дефицит производственных мощностей КОС подлежит уточнению по паспортной (проектной) производительности действующих сооружений. При подтверждении значения QКОС ≥ 700 м³/сут резерв мощности считается достаточным; при меньших значениях требуется модернизация для обеспечения нормативной надежности приема и очистки сточных вод.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Развитие централизованной системы водоотведения формируется в рамках:

- ФЗ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (устанавливает требования к функционированию систем, надежности, качеству, схемам, мероприятиям, инвестициям).

- ПП РФ №644 от 29.07.2013 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» (договорные отношения, прием сточных вод, эксплуатационные требования).

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (проектирование/реконструкция сетей и сооружений, расчет расходов, гидравлика, требования к объектам).

- СП 42.13330.2016 (планировка и застройка, увязка инженерных сетей с территориальным планированием, коридоры сетей, размещение).

Примечание для схемы: конкретные размеры санитарно-защитных зон и охранных зон уточняются на стадии проектирования по действующим нормам и условиям площадки (геология, рельеф, застройка, близость водных объектов, режимы эксплуатации).

- 2. Исходные расчетные показатели (база для мероприятий)

- 2.1. Фактический и прогнозный приток (принято в схеме)

Факт (2024):

- организованные стоки: 180,0 тыс. м³/год

- неорганизованный приток: 3,9 тыс. м³/год

- всего: 183,9 тыс. м³/год (≈ 505–506 м³/сут сред)

Прогноз (2030):

- организованные стоки: 185,4 тыс. м³/год

- неорганизованный приток (с учетом мер по герметизации): 3,0 тыс. м³/год

- всего: 188,4 тыс. м³/год (≈ 516,2 м³/сут сред)

- 2.2. Требуемая мощность КОС (на 2030)

Используем фактическую суточную неравномерность:
Kсут = 594/495 = 1,20 (по вашим данным 2024).

- Qсут,ср(2030) = 188 400 / 365 = 516,2 м³/сут

- Qсут,макс(2030) = 516,2 × 1,20 = 619,4 м³/сут

- эксплуатационный резерв 10%: 619,4 × 1,10 = 681,3 м³/сут

- принято: 700 м³/сут (расчетная производительность КОС).

Расчетная нагрузка и мощность КОС (2030)

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный приток (2030) | Qсут,ср | 516,2 м³/сут |
| Коэффициент суточной неравномерности | Kсут | 1,20 |
| Максимальный суточный приток (2030) | Qсут,макс | 619,4 м³/сут |
| Резерв надежности | — | 10% |
| Требуемая производительность | Qтр | 681,3 м³/сут |
| Принятая мощность КОС | Qпр | 700 м³/сут |

- 3. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

- Надежность и безаварийность: снижение аварийности сетей/КНС, резервирование ключевых узлов.

- Снижение неорганизованного притока: герметизация колодцев, устранение инфильтрации/незаконных подключений, исключение попадания поверхностных вод (СП 32.13330 предусматривает расчет и требования к сетям/сооружениям водоотведения).

- Достижение расчетной мощности очистки на 2030: обеспечение приемки до 700 м³/сут с учетом максимумов и резерва.

- Автоматизация, диспетчеризация: телеметрия КНС/КОС, аварийная сигнализация, контроль уровней/расходов/электропитания.

- Технологическая устойчивость очистки: модернизация узких мест КОС (механическая очистка, воздуходувки/аэрация, обезвоживание осадка), обеспечение стабильного качества на выпуске (в логике требований ФЗ-416 и правил ПП-644).

- 4. Основные мероприятия и их технические обоснования

- 4.1. КОС — обеспечить расчетную мощность и устойчивость качества очистки

Мероприятия:

- техническое перевооружение механической очистки (решетки/песколовки) и узлов, ограничивающих пропускную способность;

- модернизация аэротенков/биореакторов (или биофильтров — по фактической технологии) и вторичных отстойников, восстановление проектных режимов;

- модернизация реагентного хозяйства (если применяется), узла обезвоживания/складирования осадка;

- приборный контроль (расход, уровни, основные параметры технологического процесса), резервирование электропитания/аварийный режим.

Обоснование: прогнозный максимум суток до ≈619 м³/сут, расчетная требуемая мощность с резервом 700 м³/сут → КОС должен гарантированно принимать и очищать приток без аварийных сбросов и ухудшения качества.

- 4.2. КНС — резервирование и исключение аварийных переливов

Мероприятия:

- замена насосов на энергоэффективные + организация схемы N+1 (резервный агрегат);

- замена/ремонт запорной арматуры, обратных клапанов, напорных трубопроводов на проблемных участках;

- аварийная сигнализация «высокий уровень», «отказ насоса», «отсутствие питания», передача на диспетчерский пункт;

- резервное питание (ДГУ/ИБП для автоматики) — по критичности узла.

Обоснование: КНС — узел риска аварийного сброса; резервирование снижает вероятность переливов и экологического ущерба. Требования по устойчивости систем и регулированию отношений в водоотведении — в рамках ФЗ-416 и ПП-644.

- 4.3. Канализационные сети — снижение аварийности и неорганизованного притока

Мероприятия:

- замена аварийных участков самотечных коллекторов и наиболее изношенных колодцев;

- герметизация колодцев (горловины, стыки), исключение притока дождевых/талых вод через крышки и дефекты;

- промывка/прочистка участков с заиливанием, устранение обратных уклонов;

- локальное «закольцовывание»/вторые линии на критичных участках (где техвозможность есть) для повышения ремонтопригодности;

- выявление и устранение несанкционированных подключений поверхностного стока в хозяйственно-бытовую сеть.

Обоснование: неорганизованный приток увеличивает нагрузку на КОС/КНС, повышает риск переполнений и снижает эффективность очистки. Проектные требования к сетям и расчетным расходам — по СП 32.13330.

- 5. Таблица мероприятий с расчетными эффектами (до 2030)

- Таблица 5.1 — Сводный перечень мероприятий по водоотведению

| № | Объект/зона | Мероприятие | Тех. результат | Расчетный эффект (по балансу) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС | Доведение/подтверждение мощности до 700 м³/сут, модернизация узких мест | Прием максимума суток, устойчивость очистки | покрытие Qсут,макс(2030)≈619 м³/сут + резерв | 2026–2030 |
| 2 | КНС (все) | Резервирование насосов (N+1), автоматика, аварийная сигнализация | Снижение аварийных переливов | снижение экологических рисков | 2025–2028 |
| 3 | Сети (Центральная) | Реконструкция аварийных участков + герметизация колодцев | Снижение инфильтрации | снижение неорганизованного притока (2,0% → 1,5%) | 2025–2030 |
| 4 | Сети (Ж/д) | Герметизация колодцев + замена локальных дефектных участков | Снижение притока поверхностных/грунтовых вод | снижение неорганизованного притока (4,0% → 3,0%) | 2025–2029 |
| 5 | КОС/КНС | Приборы учета расхода (вход КОС/выход КНС) | Достоверный баланс | корректное управление, выявление потерь | 2025–2027 |
| 6 | Система в целом | Диспетчеризация/телемеханика | Управляемость режимов | снижение времени реакции на аварии | 2025–2030 |

- 6. Новые, реконструируемые и выводимые из эксплуатации объекты

- 6.1. Новые объекты (условно-новое строительство)

- узлы учета расхода на выходе ключевых КНС и/или на входе КОС;

- (при необходимости) новые участки коллектора для подключения перспективной застройки и/или для обхода аварийных зон;

- локальные сооружения для защиты от поверхностного стока (организация водоотвода от люков/камер).

- 6.2. Реконструируемые / модернизируемые

- КОС (основные технологические линии, электрика, автоматика);

- КНС (насосы, шкафы управления, арматура, напорные трубопроводы);

- сети и колодцы в приоритетных аварийных местах.

- 6.3. Предлагаемые к выводу из эксплуатации

- насосные агрегаты с критическим износом и невозможностью восстановления;

- участки сетей, подлежащие замене в рамках реконструкции (старые трассы выводятся после ввода новых участков);

- устаревшие шкафы управления без защиты и диагностики — с заменой на современные.

- Таблица 6.1 — Категорирование объектов (до 2030)

| Категория | Перечень (тип) | Основание |
| --- | --- | --- |
| Новые | узлы учета, отдельные новые участки коллектора, элементы защиты от поверхностного притока | повышение управляемости/надежности |
| Реконструкция | КОС, КНС, аварийные участки сетей | износ/узкие места/экология |
| Вывод | старые трубы/насосы/шкафы после замещения | снижение аварийности |

- 7. Диспетчеризация, телемеханизация, АСУ режимами водоотведения

- 7.1. Минимально необходимая телеметрия (рекомендуемый состав)

Для КНС:

- уровни в приемной камере (min/рабочий/max/аварийный),

- состояния насосов (работа/авария),

- питание (наличие сети, сработка защиты),

- расход по напорному трубопроводу (желательно),

- датчик затопления/открытия двери (по необходимости).

Для КОС:

- расход на входе,

- уровни/перепады на решетках,

- ключевые технологические параметры (по технологии),

- сигнализация аварий.

- 7.2. Архитектура

- шкаф автоматики на объекте + канал связи (GSM/LTE/радио) → диспетчерский пункт;

- журнал аварий/событий, тренды уровней/расходов;

- регламент реагирования (время выезда, порядок переключений).

Обоснование: снижение риска аварийных сбросов, повышение надежности и управляемости системы (в логике требований надежности и эксплуатации по ФЗ-416, ПП-644).

- 8. Варианты маршрутов трубопроводов и размещения новых объектов

- 8.1. Варианты трасс (типовые для схемы)

Вариант А (базовый): реконструкция в существующих коридорах (вдоль улиц, в пределах сложившейся инфраструктуры).
Вариант B (оптимизационный): локальные спрямления/обходы аварийных зон + формирование резервных перемычек на критичных участках.
Вариант C (перспективный): новые участки для подключения планируемой застройки (реализуется при подтверждении градпланом/ПЗЗ).

СП 32.13330 применяется для проектирования и реконструкции сетей/сооружений водоотведения.

- 8.2. Расчетные ориентиры для подбора коллектора (для пояснительной записки)

Пиковый часовой расход (ориентир для гидравлики входных участков), принят по максимуму суток:

- Qсут,макс(2030) ≈ 619,4 м³/сут → Qчас,ср ≈ 25,8 м³/ч

- при Kчас = 2,5 → Qчас,макс ≈ 64,5 м³/ч = 17,9 л/с

- Таблица 8.1 — Ориентировочный выбор диаметра самотечного коллектора (предварительно)

(окончательно — по гидравлическому расчету на стадии проектирования по СП 32.13330)

| Расчетный расход, л/с | Рекомендуемый предварительный DN, мм | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| до 10 | 200 | локальные участки |
| 10–20 | 250–300 | квартальные/сборные |
| 20–35 | 300–400 | магистральные |
| >35 | 400+ | при подтверждении расчетом |

- 9. Охранные зоны сетей и сооружений водоотведения

- 9.1. Общие положения

Охранные зоны и условия размещения инженерных сетей на территории населенного пункта должны обеспечивать:

- доступ для эксплуатации и ремонта,

- недопущение повреждения сетей,

- соблюдение требований по размещению инженерных коммуникаций в планировочной структуре.

При разработке проектных решений следует руководствоваться требованиями СП по наружным сетям и градостроительным нормативам (СП 32.13330, СП 42.13330). 9.2. Характеристики охранных зон (для схемы — в описательном виде)

В схеме ВСВО допускается приводить ориентировочные коридоры с обязательным уточнением на стадии проектирования:

- для самотечных канализационных сетей — коридор обслуживания вдоль трассы;

- для напорных трубопроводов — коридор обслуживания вдоль трассы с учетом камер/арматуры;

- для КНС/КОС — территория объекта + санитарные ограничения (по действующим требованиям и обоснованию проектом).

Важно: конкретные метры охранных/санитарных зон зависят от диаметра, глубины, условий, класса объекта и должны подтверждаться проектом и местными регламентами землепользования/застройки.

- 10. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемые зоны размещения объектов определяются по логике технологических зон водоотведения и приоритетов реконструкции.

- 10.1. Зона размещения объектов «Центральная»

Состав: действующие коллекторы, существующие КНС (при наличии), КОС, участки реконструкции сетей.
Приоритет: реконструкция аварийных сетей, снижение инфильтрации, модернизация КОС до 700 м³/сут.

- 10.2. Зона «Железнодорожная»

Состав: локальные сети и колодцы, участки герметизации/замены, оборудование КНС (если есть).
Приоритет: уменьшение неорганизованного притока (4% → 3%), обеспечение устойчивой перекачки/отвода.

- 10.3. Зона перспективного развития (условная)

Состав: коридоры возможного подключения новых объектов/кварталов (при наличии подтвержденной перспективной застройки).
Принцип: новые сети прокладываются вдоль улично-дорожной сети и существующих инженерных коридоров, с возможностью формирования резервирования.

Планируемые зоны размещения объектов (сводно)

| Планируемая зона | Цель | Размещаемые объекты/работы | Расчетный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | надежность + мощность очистки | модернизация КОС, реконструкция сетей, телемеханика | обеспечение 700 м³/сут, снижение притока до 1,5% |
| Железнодорожная | снижение притока + устойчивость | герметизация колодцев, локальная замена сетей, автоматика КНС | снижение притока до 3,0% |
| Перспективная | подключение развития | новые участки сетей/перемычки | точечное увеличение охвата |

Итоговые выводы для раздела

- До 2030 года система водоотведения развивается преимущественно через реконструкцию/техперевооружение, а не за счет массового нового строительства.

- Расчетная мощность КОС на 2030 год принята 700 м³/сут (по прогнозному максимуму суток и резерву).

- Ключевые эффекты мероприятий: снижение аварийности, уменьшение неорганизованного притока, повышение управляемости (диспетчеризация), обеспечение экологической безопасности сброса.

- Варианты трасс — приоритетно в существующих коридорах, с локальной оптимизацией; новые трассы — только при подтвержденной перспективной застройке.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Экологические аспекты мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения рассмотрены с учетом существующего состояния объектов, фактических и прогнозных объемов сточных вод, а также направлений реконструкции и модернизации системы на расчетный срок до 2030 года.

Реализация мероприятий ориентирована на снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение устойчивости работы системы водоотведения и предотвращение загрязнения водных объектов, почв и подземных вод.

Общая характеристика экологического воздействия системы водоотведения

Основное экологическое воздействие централизованной системы водоотведения связано с:

- поступлением сточных вод на очистные сооружения;

- сбросом очищенных сточных вод в окружающую среду;

- возможными аварийными ситуациями на сетях и насосных станциях;

- образованием осадков сточных вод в процессе очистки.

В существующем состоянии негативное воздействие носит локальный характер и при штатной эксплуатации не приводит к значимому ухудшению экологической обстановки. Вместе с тем износ объектов и наличие неорганизованного притока увеличивают экологические риски, что требует реализации природоохранных мероприятий.

Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов

Снижение поступления загрязняющих веществ на КОС

Для уменьшения нагрузки на очистные сооружения и повышения эффективности очистки предусматриваются следующие мероприятия:

- снижение неорганизованного притока (инфильтрации и поступления поверхностных вод) за счет герметизации колодцев и реконструкции аварийных участков сетей;

- исключение несанкционированных подключений поверхностного стока к хозяйственно-бытовой канализации;

- стабилизация гидравлических режимов работы канализационных сетей и КНС.

Реализация указанных мероприятий позволяет снизить разбавление сточных вод и обеспечить более устойчивые условия биологической очистки.

Повышение эффективности очистки сточных вод

В рамках реконструкции и технического перевооружения очистных сооружений предусматривается:

- модернизация узлов механической очистки (решетки, песколовки);

- восстановление и оптимизация работы биологических стадий очистки;

- снижение аварийных остановок и нештатных сбросов;

- повышение надежности электроснабжения и автоматизации технологических процессов.

Ожидаемый результат — снижение концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах и стабилизация качества сброса.

Предотвращение аварийных загрязняющих сбросов

С целью минимизации риска аварийных сбросов сточных вод предусматриваются:

- резервирование насосного оборудования КНС;

- внедрение аварийной сигнализации и диспетчерского контроля;

- поэтапная замена изношенных напорных и самотечных трубопроводов;

- разработка и актуализация регламентов реагирования на аварийные ситуации.

Данные меры направлены на снижение вероятности попадания неочищенных сточных вод в окружающую среду.

Экологический эффект мероприятий по снижению загрязняющих сбросов

| Мероприятие | Экологический эффект |
| --- | --- |
| Герметизация колодцев | Снижение инфильтрации и аварийных переливов |
| Реконструкция сетей | Снижение утечек и загрязнения почв |
| Модернизация КОС | Улучшение качества очищенных стоков |
| Автоматизация КНС | Снижение риска аварийных сбросов |

- Утилизация осадков сточных вод

- Образование и характеристика осадков

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются осадки (избыточный активный ил, осадки механической очистки), требующие обезвреживания и утилизации.

Объем образующихся осадков пропорционален фактической нагрузке на КОС и прогнозируется на стабильном уровне в расчетном периоде до 2030 года.

- Мероприятия по обращению с осадками

Для экологически безопасного обращения с осадками сточных вод предусматриваются:

- уплотнение и обезвоживание осадков на территории очистных сооружений;

- временное хранение обезвоженных осадков на специально оборудованных площадках;

- вывоз осадков специализированными организациями на объекты размещения или переработки;

- исключение размещения осадков в границах водоохранных зон.

- Перспективные направления утилизации

В перспективе возможно рассмотрение следующих направлений:

- утилизация осадков на специализированных полигонах;

- использование осадков в качестве вторичного ресурса после подтверждения безопасности (при наличии технологической и экономической целесообразности);

- снижение объемов образующихся осадков за счет оптимизации технологических процессов очистки.

Экологические меры по утилизации осадков

| Этап | Мероприятие | Экологический результат |
| --- | --- | --- |
| Образование | Оптимизация технологических режимов | Снижение объема осадка |
| Обезвоживание | Повышение степени обезвоживания | Сокращение массы и объема |
| Хранение | Оборудованные площадки | Исключение загрязнения почв |
| Утилизация | Вывоз на специализированные объекты | Минимизация экологических рисков |

Итоговая оценка экологических аспектов

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения:

- не приводит к увеличению негативного воздействия на окружающую среду;

- способствует снижению объемов и концентраций загрязняющих веществ в сбросах;

- уменьшает риск аварийных ситуаций и несанкционированных сбросов;

- обеспечивает экологически безопасное обращение с осадками сточных вод.

Выводы

- Экологические аспекты развития системы водоотведения учтены в полном объеме.

- Основные природоохранные эффекты достигаются за счет модернизации КОС, реконструкции сетей и повышения надежности КНС.

- Утилизация осадков сточных вод организуется с соблюдением требований экологической безопасности.

- Реализация мероприятий до 2030 года позволит улучшить экологическое состояние территории и снизить воздействие системы водоотведения на окружающую среду.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях выполнена для реализации мероприятий по развитию централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения на расчетный срок до 2030 года.

Оценка носит укрупненный (индикативный) характер и предназначена для:

- обоснования объемов финансирования в составе схемы водоотведения;

- формирования программных и инвестиционных документов;

- определения приоритетов по этапности реализации мероприятий.

Расчет выполнен:

- в текущих ценах базового периода;

- без учета НДС;

- без детализации по сметным разделам;

- без учета стоимости изъятия земельных участков и компенсационных выплат.

. Исходные расчетные предпосылки

. Основные технические предпосылки

- прогнозный приток сточных вод к 2030 году — 188,4 тыс. м³/год;

- требуемая расчетная производительность очистных сооружений — 700 м³/сут;

- развитие системы осуществляется преимущественно за счет реконструкции и модернизации, новое строительство носит точечный характер.

Структура капитальных вложений

Капитальные вложения распределены по следующим группам объектов:

- очистные сооружения канализации (КОС);

- канализационные насосные станции (КНС);

- канализационные сети;

- системы диспетчеризации, автоматизации и учета;

- проектно-изыскательские и сопутствующие работы.

Укрупненная оценка капитальных вложений по объектам

Потребность в капитальных вложениях по объектам

| № | Объект | Характер работ | Оценка затрат, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения (КОС) | реконструкция, техническое перевооружение до 700 м³/сут | 1000,0 |
| 2 | Канализационные насосные станции | модернизация, резервирование насосов, автоматика | 35,0 |
| 3 | Канализационные сети | реконструкция аварийных участков, герметизация колодцев | 60,0 |
| 4 | Диспетчеризация и АСУ | телемеханика КНС и КОС, связь, серверное оборудование | 10,0 |
| 5 | Проектные и изыскательские работы | ПИР, авторский и технический надзор | 12,0 |
| — | ИТОГО |  | 1 117,0 |

Оценка капитальных вложений по направлениям работ

Структура капитальных вложений

| Направление | Стоимость, млн руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод (КОС) | 1000,0 | 89,53 |
| Перекачка сточных вод (КНС) | 35,0 | 3,13 |
| Транспортировка (сети) | 60,0 | 5,37 |
| Управление и учет | 10,0 | 0,9 |
| ПИР и сопровождение | 12,0 | 1,07 |
| ИТОГО | 1117 | 100 |

Этапность реализации и распределение затрат по годам

Распределение капитальных вложений по этапам

| Этап | Период | Основные работы | Объем вложений, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап | 2025–2026 | проектирование, приоритетные сети и КНС | 65,0 |
| II этап | 2027–2028 | реконструкция КОС, автоматизация | 535,0 |
| III этап | 2029–2030 | завершение реконструкции сетей, ввод резервов | 517,0 |
| ИТОГО | — |  | 1 117,0 |

Соотношение капитальных вложений и расчетной нагрузки

Удельные капитальные вложения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Расчетная производительность КОС | 700 м³/сут |
| Общий объем капвложений | 1 117,0 млн руб. |
| Удельные вложения на 1 м³/сут | 1,6 млн руб./(м³/сут) |
| Удельные вложения на 1 тыс. м³/год | 5,9 млн руб. |

Источники финансирования (ориентировочно)

Финансирование мероприятий по развитию системы водоотведения может осуществляться за счет:

- средств местного бюджета;

- средств бюджета субъекта РФ;

- средств ресурсоснабжающих (эксплуатирующих) организаций;

- средств инвестиционных программ;

- иных не запрещенных законодательством источников.

Выводы

- Общая потребность в капитальных вложениях в развитие централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения до 2030 года оценивается в 1117 млн рублей.

- Наибольшая доля затрат приходится на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений (около 89,53 %).

- Предложенная этапность реализации мероприятий позволяет равномерно распределить финансовую нагрузку и обеспечить поэтапное достижение целевых показателей.

- Приведенная оценка является ориентировочной и подлежит уточнению на стадии проектирования и разработки сметной документации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения сформированы с учетом:

- существующего технического состояния объектов водоотведения;

- фактических и прогнозных объемов поступления сточных вод;

- выявленных технических и технологических проблем;

- предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Целевые показатели направлены на повышение надежности, устойчивости и экологической безопасности функционирования системы водоотведения, а также на обеспечение приема и отведения сточных вод в объемах, соответствующих перспективным нагрузкам.

Основные целевые ориентиры развития

Основными целями развития централизованной системы водоотведения являются:

- обеспечение приема и очистки сточных вод в расчетных объемах до 2030 года;

- снижение аварийности канализационных сетей и насосных станций;

- сокращение неорганизованного притока (инфильтрации и поступления поверхностных вод);

- повышение надежности работы очистных сооружений;

- внедрение элементов диспетчеризации и автоматизированного управления;

- снижение негативного воздействия системы водоотведения на окружающую среду.

Целевые показатели по основным направлениям

Целевые показатели развития системы водоотведения

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовое значение (2024 г.) | Целевое значение (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват территории централизованным водоотведением | % | 75 | 80 |
| 2 | Объем сточных вод, принимаемых системой | тыс. м³/год | 183,9 | 188,4 |
| 3 | Расчетная производительность КОС | м³/сут | ≤600 | 700 |
| 4 | Доля неорганизованного притока в общем объеме | % | ~2,1 | ≤1,6 |
| 5 | Удельная аварийность канализационных сетей | аварий/км·год | 0,35 | ≤0,20 |
| 6 | Доля сетей с истекшим нормативным сроком службы | % | 45 | ≤30 |
| 7 | Количество аварийных сбросов сточных вод | ед./год | 2–3 | 0 |
| 8 | Доля КНС с резервированием насосов | % | 40 | 100 |
| 9 | Уровень автоматизации КНС и КОС | % | 30 | ≥80 |
| 10 | Доля сточных вод, прошедших нормативную очистку | % | 95 | 100 |

Целевые показатели по надежности и устойчивости

Показатели надежности системы водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность приема сточных вод в максимальные сутки | % | 90 | 100 |
| Наличие эксплуатационного резерва КОС | да/нет | нет | да |
| Доля КНС с аварийной сигнализацией | % | 35 | 100 |
| Среднее время реагирования на аварии | час | 6–8 | ≤3 |

Целевые показатели по экологической эффективности

Экологические целевые показатели

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля очищенных сточных вод в общем объеме | % | 95 | 100 |
| Объем аварийных сбросов | тыс. м³/год | 1,5 | 0 |
| Снижение загрязняющих веществ в сбросе (усредненно) | % | — | ≥10 |
| Доля осадков, утилизируемых безопасным способом | % | 70 | 100 |

Целевые показатели по управлению и учету

Показатели управляемости системы

| Показатель | Ед. изм. | 2024 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие учета расхода на входе КОС | да/нет | нет | да |
| Доля КНС, включенных в диспетчеризацию | % | 30 | ≥80 |
| Полнота баланса сточных вод | % | 85 | 100 |

Итоговая оценка достижения целевых показателей

Достижение целевых показателей обеспечивается реализацией комплекса мероприятий по реконструкции и модернизации очистных сооружений, насосных станций и канализационных сетей, а также внедрением современных систем управления и учета.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

- обеспечить устойчивую и безаварийную работу централизованной системы водоотведения;

- создать резерв производственных мощностей на расчетный срок до 2030 года;

- снизить экологические риски и негативное воздействие на окружающую среду;

- повысить качество и надежность коммунальных услуг для населения.

Выводы

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения определены в соответствии с фактическим состоянием и перспективными потребностями поселения.

- К 2030 году планируется достижение полной обеспеченности приема и очистки сточных вод в расчетных объемах.

- Основной акцент сделан на снижение аварийности, повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения.

- Целевые показатели подлежат актуализации при изменении параметров социально-экономического развития поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В ходе анализа существующего состояния централизованной системы водоотведения Янтальского городского поселения выполнена инвентаризация объектов водоотведения, включая канализационные сети, сооружения и элементы инфраструктуры.

Под бесхозяйными объектами понимаются элементы централизованной системы водоотведения, в отношении которых отсутствуют оформленные права собственности либо не определена организация, осуществляющая эксплуатацию и техническое обслуживание.

Результаты выявления бесхозяйных объектов

По результатам обследования и анализа имеющейся документации установлено, что на момент актуализации схемы водоотведения сведения о бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения отсутствуют.

Все выявленные объекты канализационных сетей и сооружений:

- используются в рамках функционирования централизованной системы водоотведения;

- находятся в зоне ответственности эксплуатирующей организации либо муниципального образования;

- не требуют принятия мер по постановке на учет в качестве бесхозяйных.

Перечень бесхозяйных объектов

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Бесхозяйные объекты не выявлены | — | — | — |

Организации, уполномоченные на эксплуатацию объектов водоотведения

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения на территории Янтальского городского поселения осуществляется уполномоченной организацией, определенной органами местного самоуправления.

Организации, уполномоченные на эксплуатацию объектов водоотведения

| № | Наименование организации | Основание эксплуатации | Объекты в эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатирующая организация (по муниципальному заданию/договору) | решение органа местного самоуправления | канализационные сети, КНС, КОС |

Примечание: конкретное наименование эксплуатирующей организации и реквизиты договоров подлежат уточнению органами местного самоуправления.

Выводы

- В ходе актуализации схемы водоотведения бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.

- Эксплуатация всех функционирующих объектов водоотведения осуществляется уполномоченной организацией.

- Необходимость принятия дополнительных мер по выявлению и оформлению прав на бесхозяйные объекты отсутствует.

- При выявлении в дальнейшем объектов с неустановленной принадлежностью рекомендуется проведение дополнительной инвентаризации и оформление прав собственности в установленном порядке.